目录

第一章  序言	- 4 -

第二章  安全信息与注意事项	- 6 -

2.1 安装	- 6 -

2.2 配线	- 6 -

2.3 送电运行	- 7 -

2.4 维护	- 7 -

2.5安全注意事项	- 8 -

2.6 关于接地	- 9 -

第三章  变频器型号和规格	- 10 -

3.1 产品型号	- 10 -

3.2 产品铭牌	- 10 -

3.3 产品技术规格	- 11 -

3.4 产品系列	- 13 -

3.1.1 单/三相200V 50/60Hz变频器	- 13 -

3.1.2 三相400V 50/60Hz变频器	- 14 -

3.1.3 三相480V 50/60Hz变频器	- 15 -

3.1.4 540V直流共母线逆变器	- 16 -

3.1.5 680V直流共母线逆变器	- 17 -

第4章 安装	- 18 -

4.1 安装要求	- 18 -

4.2 产品部件图	- 18 -

4.3产品安装示意图	- 20 -

4.4 拆卸与安装	- 21 -

4.5面板开孔尺寸	- 23 -

4.6变频器安装尺寸	- 24 -

4.6.1 单/三相200V级变频器	- 26 -

4.6.2 三相400V级变频器	- 27 -

4.6.3 三相480V级变频器	- 28 -

4.6.4 540V直流共母线逆变器	- 29 -

4.6.5 680V直流共母线逆变器	- 30 -

第5章 配线	- 31 -

5.1电气配置图	- 31 -

5.2 电缆选择	- 31 -

5.3 主要配件选择	- 32 -

5.3.1主断路器与接触器	- 32 -

5.3.2交直流电抗器	- 34 -

5.3.3制动单元及电阻	- 35 -

5.4 接线端子说明	- 38 -

5.5控制板端子介绍	- 43 -

5.6 电气配线指导	- 47 -

5.6 符合EMC要求的安装指导	- 49 -

5.6.1 EMC安装的分区原则	- 49 -

5.6.2 噪声传播与抑制	- 50 -

5.6.3 配线指导	- 51 -

5.6.4 接地	- 52 -

5.6.5 漏电流	- 54 -

5.6.6 EMC滤波器的选型与安装指导	- 55 -

第6章 操作面板及操作软件EtDrivExplorer	- 57 -

6.1 LED操作面板介绍	- 57 -

6.1.1 操作面板按键介绍	- 57 -

6.1.2 操作面板LCD显示说明	- 58 -

6.2操作面板使用说明	- 59 -

6.2.1 操作面板浏览菜单	- 59 -

6.2.2 操作面板参数修改	- 59 -

6.2.3 操作面板变量监测	- 61 -

第7章 电机参数整定和试运行	- 62 -

7.1运行前检查和准备	- 62 -

7.2 运行方法	- 62 -

7.3 电机参数整定步骤及关联功能参数	- 62 -

7.4 普通电机参数设置及自整定	- 63 -

7.5 永磁直流电机参数整定	- 64 -

7.6 试运行	- 64 -

7.7 恢复出厂功能参数	- 65 -

7.8 恢复出厂电机参数	- 65 -

第8章 功能调整与应用示例	- 66 -

8.1驱动器启动方式（启停控制）设定	- 66 -

（1）驱动器的启动停机方式	- 66 -

（2）如何设定面板控制启动	- 66 -

（3）如何设定端子控制启动	- 66 -

（4）如何设定通信方式启动	- 66 -

8.2如何设定驱动器速度给定（速度源）方式	- 67 -

8.3如何设定驱动速度反馈方式	- 67 -

8.4速度模式调整与弱磁控制	- 69 -

8.5如何单独使用电流环	- 70 -

8.6转矩控制方式设定和调整	- 70 -

8.7如何设定790P+模拟量输入输出端子功能	- 71 -

8.8如何使用790P+数字量功能	- 73 -

8.9如何使用数字电位器（Up/Dwn）调速功能	- 75 -

8.10如何进行直流退火参数设置	- 75 -

8.11如何进行直接电压控制	- 75 -

8.13如何使用Profinet通信指南	- 76 -

8.13.1 PROFINET-IO通信从站模块EX1CM4概述	- 76 -

8.13.2 AC880 PROFINET-IO通信从站模块的安装方式	- 77 -

8.13.3 PLC的硬件配置PROFINET从站模块	- 77 -

8.13.4 AC880驱动速器PN使能参数设置	- 87 -

8.13.5 AC880驱动器与PLC通讯设置	- 88 -

第9章  参数列表	- 92 -

第10章 故障对策	159

10.1 故障诊断和纠正措施	159

10.2 调试常见问题	164

第11章 保养与维护	- 168 -

11.1 基本维护和检查方法	- 168 -

11.2 定期检查项目	- 168 -

第 12 章 附录	- 169 -

12.1 编码器分频输出扩展卡-EX1PG1	- 169 -

12.1.1 EX1PG1图示	- 169 -

12.1.2 EX1PG1控制端子说明	- 169 -

12.1.3 EX1PG1相关功能说明	- 170 -

第一章  序言

首先恭喜并感谢您选用ETD AC880高性能矢量变频器。

ETD AC880系列高性能交流调速器采用高性能DSP处理器，独特的电流矢量控制，实现了高精度、大转矩、柔性曲线电机控制。本变频器采用业界高性能电机控制芯片，内置优化PWM控制技术，快速数字滤波算法，专用PWM驱动口，能实现对类型电机多种调速控制。主要特点如下：

200Mhz双核DSP，算法性能更强，控制精度更高

- 采用32Bit 200Mhz双核高性能浮点微控制器和硬件加速协处理器，具有业界最快的电流环周期；

- 每个CPU内核配备并行运算协处理器，并行处理，实时性更强，电流控制精度更高；

- 同步电机、异步电机的一体化驱动；

- 速度控制、转矩控制、位置控制的一体化控制；

强大的组网通讯能力，标配接口丰富，无需选配

- 标配MODBUS-RTU通讯协议+高速隔离收发器，避免干扰问题，高可靠性；

- 标配一路RS485通信，MODBUS-RTU协议，采用RJ45接口，可实现上位机或者控制面板的链接；

- 标配MODBUS-TCP通讯接口，轻松实现网络互联，可实现远程调试；

- 标配一路CANBUS接口+高速隔离收发器，500us数据刷新速率,支持CanOpen协议，扩展DS402；

- 扩展支持多种协议：Profibus、Profinet-IO、Device-Net、 EtherNetIP、EtherCAT、CC-Link等。

标准接口丰富，硬件电路全隔离+高温老化，电磁兼容+高可靠性

- 全隔离数字通道：标配8路数字量输入+6路数字量输出，可编程，高速稳定，抗干扰；

- 全隔离模拟通道：3路模拟量输入+3路模拟量输出口，12Bit高精度，可编程，高速稳定，抗干扰；

- 标配+-10V参考电源；所有模拟输入输出通道支持+-10V电压/0~20mA电流输入输出；

- 标配增量式编码器接口电路，5/24V电源可选择；高速光耦隔离，稳定可靠；支持Z相脉冲检测；

- 标配两路继电器输出接口，常开触点，可编程，节省用户中间继电器节点；

- 标配测速电机反馈接口，隔离运算放大器，完全避免干扰问题，高可靠性；

- 重要元器件选用汽车级、工业级主流品牌，温度范围广，稳定性佳，寿命周期长；

- 30天*24小时，高温带载不间断老化测试，保证高可靠性；

LCD控制面板，上位机调试软件

- LCD面板支持中英文双语，友好的变量诊断界面，240*160点阵高精度显示，示波器功能；

- LCD控制面板可实现参数的拷贝、下载和保存，方便多机调试；

- LCD控制面板可实现本地面板控制，标准网线RJ45接口，可长线外接远控，方便调试；

- 功能强大的上位机调试软件EtDrivExplorer，支持中英文双语切换，强大的示波器功能；

内置功能模块，调试更方便

- 内置多种应用功能模块如：卷径计算、张力控制、牵引级联、直流母线、充磁退火、离子点火等满足多种行业电机拖动用户需求，；

- 内置多行业应用宏，对于特定行业的应用，可实现一键调试；

- 大量实际应用参考案例，针对特定用户需求可实现软件功能定制；

开箱验货

- 请检查确认该产品未受到任何损坏，如果发现产品有不良情况，请立即与本公司或您的供货商联系解决。

- 本机铭牌的型号和调速器额定值是否与您的订购的产品一致。型号请参阅变频器箱体侧面铭牌上的“MODEL”栏。

- 包装箱内包括您订的机器、产品合格证、用户操作手册和保修单。

初次使用

- 在本产品使用（安装、接线、运行、维护等）前，请务必认真阅读本手册。

- 请在理解“第二章 产品的安全信息与注意事项”后再使用该产品。

- 本产品的信息可以从公司网站http://www.etddrives.com浏览及下载。

- 对产品的功能和性能进一步了解，请咨询我公司的技术支持人员，获得帮助。

第二章  安全信息与注意事项

安全定义：

注意：由于没有按要求操作，可能造成中等程度伤害，轻伤或造成物质损害的危险。

危险：由于没有按要求操作，可能造成意外、重伤、甚至死亡的危险。

在本手册中，安全注意事项分为以下两类：

请用户在安装、调试以及维修本系统时，仔细阅读本章内容，务必按照本章节中的相关要求进行操作。如因出现违规操作而造成的任何伤害和损失与本公司无关。

| 2.1 安装 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 开箱时如果发现调速器内部进水、部件缺少或者损坏时，请不要安装使用！ |  |
|  |  | 2 | 装箱单与实物名称不符合时，请不要安装！ |  |
|  |  | 3 | 请安装在金属等不可燃物上，不要把可燃物放在附近，否则有发生火灾的危险！ |  |
|  |  | 4 | 不要安装在含有爆炸性气体的环境里，否则有引发爆炸的危险！ |  |
|  |  | 1 | 搬运时，应该轻抬轻放，否则有损坏设备的危险! |  |
|  |  | 2 | 不要将螺钉、垫片及金属棒之类的异物掉进调速器内部，否则有火灾及物质损坏的危险！ |  |
|  |  | 3 | 不可随意拧动设备的固定螺栓，特别是标有颜色标记的螺栓！ |  |
|  |  | 4 | 不要用手触及调速器控制系统的元器件，否则有静电损坏机器的危险！ |  |
| 2.2 配线 |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | 必须由具有专业资格的电气人员进行配线作业，否则有意想不到的危险。 |
|  | 2 |  |  | 必须确认输入电源处于完全断开的情况下，才能进行配线作业，否则有触电的危险。 |
|  | 3 |  |  | 必须将调速器的接地端子可靠接地，否则有触电的危险。 |
|  | 1 |  |  | 不要把输入端子和输出端子混淆，否则有爆炸和损坏财物危险。 |
|  | 2 |  |  | 不要将主回路端子(+)和(-)短接，更不能将制动电阻直接接于(+)和(-)端子之间，否则有发生火灾和损坏财物的危险。 |
|  | 3 |  |  | 主回路端子与导线鼻子必须牢固连接，否则有损坏财物的危险。 |
|  | 4 |  |  | 主回路接线用电缆鼻子的裸露部分，一定要用绝缘胶带包扎好，否则有爆炸和损坏财物的危险。 |
|  | 5 |  |  | 所有导线的线径请参考手册的建议，否则可能引发事故！ |
|  | 6 |  |  | 编码器、及各种通信线（如485，CANbus，DP）必须使用屏蔽线，且屏蔽层必须单端可靠接地。 |
| 2.3 送电运行 |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | 上电前必须将盖板盖好，否则有触电和爆炸的危险！ |
|  | 2 |  |  | 上电前，必须确保输入电压的电压等级和驱动器要求电压一致，输入电源线RST和输出电机线UVW已经正确连接，并注意检查和驱动器连接的外部电路中是否存在短路现象，所有连线是否紧固，否则有损坏驱动器的危险！ |
|  | 3 |  |  | 上电前存贮时间超过2年以上的调速器，上电时应先用调压器逐渐升压，否则有触电和爆炸的危险。 |
|  | 4 |  |  | 调速器的任何部分无需进行耐压测试，出厂时产品已经做过此项测试，否则可能引起事故。 |
|  | 5 |  |  | 上电后，不要打开变调速器盖板，否则有触电的危险！ |
|  | 6 |  |  | 上电后，不要触摸调速器的任何输入输出端子，否则有触电的危险！ |
|  | 7 |  |  | 请不要随意更改调速器的厂家参数，否则可能造成调速器损坏！ |
|  | 8 |  |  | 非专业技术人员请不要在运行中检测信号，否则可能引起设备损坏或人身伤害！ |
|  | 9 |  |  | 请勿触摸散热器和制动电阻以试探温度，否则可能引起灼伤！ |
| 2.4 维护 |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | 没有专业培训的人员勿对调速器实施维修和保养，否则可能造成设备损坏和人身伤害！ |
|  | 2 |  |  | 请不要对带电设备进行维护保养，否则可能造成触电！ |
|  | 3 |  |  | 应在电源断开10分钟后进行维护操作，确认电压在36V以下，否则有触电的危险！ |
|  | 4 |  |  | 必须专业人员才能更换零件，严禁将线头或金属物质遗留在机器内，否则有发生火灾的危险！ |
|  | 5 |  |  | 根据外部接线的不同，调速器器控制板上的继电器输出端子上可能会有危险电压(220V或230V）。 |
|  | 1 |  |  | 更换控制板后，必须在上电运行前进行参数的修改及确认，否则有损坏财物的危险！ |
|  | 2 |  |  | 旋转中的电机会向调速器馈电，因此在维护前请确保电机和调速器之间完全断开！ |
| 2.5安全注意事项 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | 不允许在工作电压范围之外使用AC880系列变频器，如果需要，请使用相应的升压或降压装置。 |  |
|  | 2 |  |  | 如果匹配电机与调速器额定值不符合，务必调整保护值，以保证电机的安全可靠运行。 |  |
|  | 3 |  |  | 变频器驱动普通电机长期低速运行时，由于散热效果变差，输出转矩额度会降低。需低速恒转矩长期运行，必须选用特殊的变频电机。 |  |
|  | 4 |  |  | 超过电机额定转速运行时，除了考虑振动、噪音增大外，还必须确保电机轴承及机械装置的使用速度范围。 |  |
|  | 5 |  |  | 在提升负载之类的场合，会有负转矩发生，变频器常会产生过流或过压故障而跳闸，此时应该考虑选配制动组件。 |  |
|  | 6 |  |  | 调速器在一定的输出转速范围内，可能会遇到负载装置的机械共振点，必须通过设置避开此转速。 |  |
|  | 7 |  |  | 调速器内部安装有雷击过电流保护装置，对于感应雷有一定的自我保护能力，但对于雷电频发场合客户还应该在调速器前端加装防雷保护装置。 |  |
|  | 8 |  |  | 调速器输出侧如安装有改善功率因素的电容或防雷用压敏电阻等，会造成调速器故障跳闸或器件的损坏，请务必拆除，如图： |  |
|  | 9 |  |  | 在海拔高度超过1000米的地区，由于空气稀薄造成调速器的散热效果变差，有必要降额使用。如下图所示为调速器的额定电流与海拔高度的关系曲线： |  |
|  | 10 |  |  | 电机在首次使用或长时间放置后再使用之前，应该做电机绝缘检查，防止因电机的绝缘失效而造成调速器的损坏。测试时请采用500V电压型兆欧表，应保证电机的绝缘电阻大于5兆欧。 |  |
| 2.6 关于接地 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | 在任何情况下都要将驱动器、电机及其连接设备接地，以保证人身安全，并减少电磁辐射和电磁干扰。 |  |
|  | 2 |  |  | 必须保证接地导体的尺寸符合当地工业安全规范和/或电气规范的要求。接地线阻值必须少于4Ω。否则会导致设备工作异常，甚至损坏。 |  |
|  | 3 |  |  | 多台驱动器安装时，对每台驱动器分别进行接地保护(PE)。 |  |
|  | 4 |  |  | 为了抑制电磁干扰，EMC辐射必须最小化，电缆进出柜体的时候，需要360°搭接接地处理，建议零长度的“猪尾巴”，还需要把电缆屏蔽层连接到接地 (PE)上。 |  |
|  | 5 |  |  | 严禁将调速器主回路端子(+)、(-)、PB接地(PE)。 |  |
|  | 6 |  |  | 应定期检查所有接地连接是否完好。 |  |

第三章  变频器型号和规格

本章简要介绍产品的型号、铭牌、技术规格、系列。

- 3.1 产品型号

- 3.2 产品铭牌

注：您可以在调速器箱体的铭牌标签上找到调速器的型号。请根据上述编码型号定货。

- 3.3 产品技术规格

| 输入 | 额定电压，频率 变动容许值 | 200V/50Hz/60Hz，电压：±10%；频率：±5% 400V/50Hz/60Hz，电压：±10%；频率：±5% 480V/50Hz/60Hz，电压：±10%；频率：±5% |
| --- | --- | --- |
| 输出 | 额定电压 | 三相：200V（与输入电压成正比） 三相：400V（与输入电压成正比） 三相：480V（与输入电压成正比） |
| 控制特性 | 调制方法 | 空间电压矢量SVPWM |
|  | 控制方式 | 开环矢量、闭环矢量、V/F控制 |
|  | 频率控制范围 | 0 ~ 300.00Hz |
|  | 频率精度 | 数字指令：±0.01%（－10℃~ ＋50℃ ） |
|  |  | 模拟指令：最高频率× 0.025% ( 25℃ ±10% ) |
|  | 设定分辨率 | 数字指令：0.01 Hz |
|  |  | 模拟指令：最高频率 × 0.025%Hz |
|  | 调速比 | 1：200（无PG 磁通矢量控制） 1：5000（带PG 磁通矢量控制、伺服控制） |
|  | 起动转矩 | 0Hz时150％额定转矩（无PG 磁通矢量控制） 0Hz 时200％额定转矩（带PG 磁通矢量控制） |
|  | 过载能力 | 通用型G：150%额定电流60S 风机、水泵型P：120%额定电流60S |
|  | 稳态精度 | ≤±0.5％额定同步转速（无PG 磁通矢量控制） ≤±0.05％额定同步转速（带PG 磁通矢量控制） |
|  | 加/减速时间 | 0.0 ~6500.0S （独立设定加速/减速时间） |
|  | 制动转矩 | 无制动电阻时约20%，有制动电阻时约125%。 |
|  | V/F 模式种类 | 直线、平方型V/F曲线以及能任意编程V/F模式 |
| 内置 功能 | 多功能输入 | 包括S1-S8八路开关量输入端子，可实现变频器运行使能、速度使能、差分输入使能、模拟量输入使能、点动使能、转矩使能、辅助PID使能、电子电位器功能、两套电机参数选择等； |
|  | 多功能输出 | 包括Y1-Y6六路开关量输出端子，可实现变频器准备好、故障指示、运行中指示、频率检测（输出频率≤频率检测基准）、 频率检测（输出频率≥频率检测基准）、编码器反馈故障、驱动器过载、电机参数选择、变频器过电流指示 |
|  | 内置功能模块 | 内置大量功能模块，可独立设置乘除模块、微分模块、量化模块、位置-速度转换模块、开关模块、求和模块、绝对值模块、最小速度模块、松紧模块、数字电位器模块、比较器模块、非线性增益模块、数字滤波器模块、辅助PID模块，浮点数模块。内部功能模块可以灵活组态，满足各行业应用的需求。 |
| 通讯 | 通讯功能 | AC868具备强大的网络通讯能力，内置标准RS485串行通讯接口（标准Modbus协议），支持外接选配Profibus、ProfiNet，EtherNetIP，EtherCat，Device-net网络接口卡，两路Canbus总线接口（支持Canopen协议） |
| 扩展功能 | 编码器 | 内置一路标准编码器反馈接口 支持外接扩展第二路编码器反馈。 ABZ增量式编码器 UVW编码器 旋转变压器Resolver 绝对值编码器ENDAT 正余弦编码器Sin/Cos Biss编码器 |
|  | 无源触点 | 可扩展两路继电器输出触点，每路包括一个常开触点和一个常闭触点。电气规格： AC250V/2.5A，DC30V/5A |
|  | 安全转矩关闭STO | 硬件上有两路独立的STO控制通道，任何一路输入无效均将可靠关闭驱动器的转矩输出。STO功能跳过所有的软件行为，完全由硬件执行。 |
| 保护机能 | 过载保护 | 电子型热过载继电器保护 |
|  | 瞬时过流 | 通用型G：约为变频器额定电流的250% 风机水泵型P：约为变频器额定电流的200% |
|  | 过载 | 通用型G：150%额定输出1分钟后自由停机。 风机、水泵型P：120%额定输出1分钟后自由停机。 |
|  | 过电压 | 整流器输出电压超过410V（200V级）/820V（400V级）/910V（480V级）时电动机自由停机。 |
|  | 电压不足 | 整流器输出电压降至190V（200V级）/380V（400V/480V级）/或更低电动机自由停机。 |
|  | 瞬时掉电 补偿 | 瞬时掉电15mS或以上时立即停止（出厂设定）。 按标准配置，最大掉电短于2秒时继续运转。 |
|  | 过热保护 | 散热器过热保护、模块过热保护 |
|  | 失速保护 | 加速/减速和恒速运转期间的失速保护 |
|  | 接地故障 | 电子电路保护 |
| 环境 | 周围温/湿度 | －10℃~＋50℃，90%相对湿度 |
|  | 使用场所 | 室内 （防止腐蚀性气体和尘埃） |
|  | 振动 | 0.5G以下 |

- 3.4 产品系列

3.1.1 单/三相200V 50/60Hz变频器

| 型号 | 输入电压 | 功率 G/P(KW) | 输出容量（KVA） | 输出电流G/P(A) | 适用电机G/P(KW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单/三相200V 50/60Hz |  |  |  |  |  |
| 880G/0000.4/200 | 单/三相200V | 0.4 | 1 | 2.1 | 0.4 |
| 880G/000.75/200 | 单/三相200V | 0.75 | 1.5 | 4 | 0.75 |
| 880G/0001.5/200 | 单/三相200V | 1.5 | 3 | 7 | 1.5 |
| 880G/0002.2/200 | 单/三相200V | 2.2 | 4 | 9.5 | 2.2 |
| 880G/0003.7/200 | 三相200V | 3.7 | 11 | 17 | 3.7 |
| 880G/0005.5/200 | 三相200V | 5.5 | 17 | 25 | 5.5 |
| 880G/0007.5/200 | 三相200V | 7.5 | 21 | 32 | 7.5 |
| 880G/0011.0/200 | 三相200V | 11 | 30 | 45 | 11 |
| 880G/0015.0/200 | 三相200V | 15 | 40 | 60 | 15 |
| 880G/0018.5/200 | 三相200V | 18.5 | 57 | 75 | 18.5 |
| 880G/0022.0/200 | 三相200V | 22 | 69 | 90 | 22 |
| 880G/0030.0/200 | 三相200V | 30 | 85 | 110 | 30 |
| 880G/0037.0/200 | 三相200V | 37 | 114 | 150 | 37 |
| 880G/0045.0/200 | 三相200V | 45 | 134 | 176 | 45 |
| 880G/0055.0/200 | 三相200V | 55 | 160 | 210 | 55 |
| 880G/0075.0/200 | 三相200V | 75 | 231 | 304 | 75 |
| 880G/0090.0/200 | 三相200V | 90 | 241 | 380 | 90 |
| 880G/0110.0/200 | 三相200V | 110 | 280 | 426 | 110 |
| 880G/0132.0/200 | 三相200V | 132 | 355 | 520 | 132 |
| 880G/0160.0/200 | 三相200V | 160 | 445 | 585 | 160 |
| 880G/0200.0/200 | 三相200V | 200 | 500 | 650 | 200 |

3.1.2 三相400V 50/60Hz变频器

| 三相400V 50/60Hz |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 880G/0000.75/400 | 三相400V | 0.75/1.5 | 1.5/3 | 2.1/3.8 | 0.75/1.5 |
| 880G/0001.5/400 | 三相400V | 1.5/2.2 | 3/4 | 3.8/5.1 | 1.5/2.2 |
| 880G/0002.2/400 | 三相400V | 2.2/3.7 | 4/5.9 | 5.1/9 | 2.2/3.7 |
| 880G/0003.7/400 | 三相400V | 3.7/4.0 | 5.9/6.3 | 9/9.5 | 3.7/4.0 |
| 880G/0004.0/400 | 三相400V | 4.0/5.5 | 6.3/8.9 | 9.5/11 | 4.0/5.5 |
| 880G/0005.5/400 | 三相400V | 5.5/7.5 | 8.9/11 | 11/17 | 5.5/7.5 |
| 880G/0007.5/400 | 三相400V | 7.5/11 | 11/17 | 17/25 | 7.5/11 |
| 880G/0011.0/400 | 三相400V | 11/15 | 17/21 | 25/32 | 11/15 |
| 880G/0015.0/400 | 三相400V | 15/18.5 | 21/24 | 32/37 | 15/18.5 |
| 880G/0018.5/400 | 三相400V | 18.5/22 | 24/30 | 37/45 | 18.5/22 |
| 880G/0022.0/400 | 三相400V | 22/30 | 30/40 | 45/60 | 22/30 |
| 880G/0030.0/400 | 三相400V | 30/37 | 40/57 | 60/75 | 30/37 |
| 880G/0037.0/400 | 三相400V | 37/45 | 57/69 | 75/91 | 37/45 |
| 880G/0045.0/400 | 三相400V | 45/55 | 69/85 | 91/112 | 45/55 |
| 880G/0055.0/400 | 三相400V | 55/75 | 85/114 | 112/150 | 55/75 |
| 880G/0075.0/400 | 三相400V | 75/90 | 114/134 | 150/176 | 75/90 |
| 880G/0090.0/400 | 三相400V | 90/110 | 134/160 | 176/210 | 90/110 |
| 880G/0110.0/400 | 三相400V | 110/132 | 160/192 | 210/253 | 110/132 |
| 880G/0132.0/400 | 三相400V | 132/160 | 192/231 | 253/304 | 132/160 |
| 880G/0160.0/400 | 三相400V | 160/185 | 231/240 | 304/351 | 160/185 |
| 880G/0185.0/400 | 三相400V | 185/240 | 241/250 | 351/377 | 185/220 |
| 880G/0200.0/400 | 三相400V | 200/220 | 250/280 | 377/426 | 200/220 |
| 880G/0220.0/400 | 三相400V | 220/250 | 280/355 | 426/465 | 220/250 |
| 880G/0250.0/400 | 三相400V | 250/280 | 355/396 | 465/520 | 250/280 |
| 880G/0280.0/400 | 三相400V | 280/315 | 396/445 | 520/585 | 280/315 |
| 880G/0315.0/400 | 三相400V | 315/355 | 445/500 | 585/650 | 315/355 |
| 880G/0355.0/400 | 三相400V | 355/400 | 500/565 | 650/725 | 355/400 |
| 880G/0400.0/400 | 三相400V | 400/450 | 565/630 | 725/820 | 400/450 |
| 880G/0450.0/400 | 三相400V | 450/500 | 630/700 | 820/900 | 450/500 |
| 880G/0500.0/400 | 三相400V | 500/560 | 700/760 | 900/1020 | 500/560 |
| 880G/0560.0/400 | 三相400V | 560/630 | 760/820 | 1020/1120 | 560/630 |
| 880G/0630.0/400 | 三相400V | 630/700 | 820/880 | 1120/1220 | 630/700 |
| 880G/0450.0/400/CB | 三相400V(柜机) | 450/500 | 630/700 | 820/900 | 450/500 |
| 880G/0500.0/400/CB | 三相400V(柜机) | 500/560 | 700/760 | 900/1020 | 500/560 |
| 880G/0560.0/400/CB | 三相400V(柜机) | 560/630 | 760/820 | 1020/1120 | 560/630 |
| 880G/0630.0/400/CB | 三相400V(柜机) | 630/700 | 820/880 | 1120/1220 | 630/700 |

3.1.3 三相480V 50/60Hz变频器

| 三相480V 50/60Hz |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 880G/0000.75/480 | 三相480V | 0.75/1.5 | 1.5/3 | 2.1/3.8 | 0.75/1.5 |
| 880G/0001.5/480 | 三相480V | 1.5/2.2 | 3/4 | 3.8/5.1 | 1.5/2.2 |
| 880G/0002.2/480 | 三相480V | 2.2/3.7 | 4/5.9 | 5.1/9 | 2.2/3.7 |
| 880G/0003.7/480 | 三相480V | 3.7/4.0 | 5.9/6.3 | 9/9.5 | 3.7/4.0 |
| 880G/0004.0/480 | 三相480V | 4.0/5.5 | 6.3/8.9 | 9.5/11 | 4.0/5.5 |
| 880G/0005.5/480 | 三相480V | 5.5/7.5 | 8.9/11 | 11/17 | 5.5/7.5 |
| 880G/0007.5/480 | 三相480V | 7.5/11 | 11/17 | 17/25 | 7.5/11 |
| 880G/0011.0/480 | 三相480V | 11/15 | 17/21 | 25/32 | 11/15 |
| 880G/0015.0/480 | 三相480V | 15/18.5 | 21/24 | 32/37 | 15/18.5 |
| 880G/0018.5/480 | 三相480V | 18.5/22 | 24/30 | 37/45 | 18.5/22 |
| 880G/0022.0/480 | 三相480V | 22/30 | 30/40 | 45/60 | 22/30 |
| 880G/0030.0/480 | 三相480V | 30/37 | 40/57 | 60/75 | 30/37 |
| 880G/0037.0/480 | 三相480V | 37/45 | 57/69 | 75/91 | 37/45 |
| 880G/0045.0/480 | 三相480V | 45/55 | 69/85 | 91/112 | 45/55 |
| 880G/0055.0/480 | 三相480V | 55/75 | 85/114 | 112/150 | 55/75 |
| 880G/0075.0/480 | 三相480V | 75/90 | 114/134 | 150/176 | 75/90 |
| 880G/0090.0/480 | 三相480V | 90/110 | 134/160 | 176/210 | 90/110 |
| 880G/0110.0/480 | 三相480V | 110/132 | 160/192 | 210/253 | 110/132 |
| 880G/0132.0/480 | 三相480V | 132/160 | 192/231 | 253/304 | 132/160 |
| 880G/0160.0/480 | 三相480V | 160/185 | 231/241 | 304/351 | 160/185 |
| 880G/0185.0/480 | 三相480V | 185/200 | 241/250 | 351/377 | 185/200 |
| 880G/0200.0/480 | 三相480V | 200/220 | 250/280 | 377/426 | 200/220 |
| 880G/0220.0/480 | 三相480V | 220/250 | 280/355 | 426/465 | 220/250 |
| 880G/0250.0/480 | 三相480V | 250/280 | 355/396 | 465/520 | 250/280 |
| 880G/0280.0/480 | 三相480V | 280/315 | 396/445 | 520/585 | 280/315 |
| 880G/0315.0/480 | 三相480V | 315/355 | 445/500 | 585/650 | 315/355 |
| 880G/0355.0/480 | 三相480V | 355/400 | 500/565 | 650/725 | 355/400 |
| 880G/0400.0/480 | 三相480V | 400/450 | 565/630 | 725/820 | 400/450 |
| 880G/0450.0/480 | 三相480V | 450/500 | 630/700 | 820/900 | 450/500 |
| 880G/0500.0/480 | 三相480V | 500/560 | 700/760 | 900/1020 | 500/560 |
| 880G/0560.0/480 | 三相480V | 560/630 | 760/820 | 1020/1120 | 560/630 |
| 880G/0630.0/480 | 三相480V | 630/700 | 820/880 | 1120/1220 | 630/700 |
| 880G/0450.0/480/CB | 三相400V(柜机) | 450/500 | 630/700 | 820/900 | 450/500 |
| 880G/0500.0/480/CB | 三相400V(柜机) | 500/560 | 700/760 | 900/1020 | 500/560 |
| 880G/0560.0/480/CB | 三相400V(柜机) | 560/630 | 760/820 | 1020/1120 | 560/630 |
| 880G/0630.0/480/CB | 三相400V(柜机) | 630/700 | 820/880 | 1120/1220 | 630/700 |

3.1.4 540V直流共母线逆变器

| 逆变器型号 | 输入电压 | 功率 G/P(KW) | 输出容量（KVA） | 输出电流G/P(A) | 适用电机G/P(KW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直流输入电压：540V；输出0-400VAC |  |  |  |  |  |
| 880G/0000.75/400/CM | DC 540V | 0.75/1.5 | 1.5/3 | 2.1/3.8 | 0.75/1.5 |
| 880G/0001.5/400/CM | DC 540V | 1.5/2.2 | 3/4 | 3.8/5.1 | 1.5/2.2 |
| 880G/0002.2/400/CM | DC 540V | 2.2/3.7 | 4/5.9 | 5.1/9 | 2.2/3.7 |
| 880G/0003.7/400/CM | DC 540V | 3.7/4.0 | 5.9/6.3 | 9/9.5 | 3.7/4.0 |
| 880G/0004.0/400/CM | DC 540V | 4.0/5.5 | 6.3/8.9 | 9.5/11 | 4.0/5.5 |
| 880G/0005.5/400/CM | DC 540V | 5.5/7.5 | 8.9/11 | 11/17 | 5.5/7.5 |
| 880G/0007.5/400/CM | DC 540V | 7.5/11 | 11/17 | 17/25 | 7.5/11 |
| 880G/0011.0/400/CM | DC 540V | 11/15 | 17/21 | 25/32 | 11/15 |
| 880G/0015.0/400/CM | DC 540V | 15/18.5 | 21/24 | 32/37 | 15/18.5 |
| 880G/0018.5/400/CM | DC 540V | 18.5/22 | 24/30 | 37/45 | 18.5/22 |
| 880G/0022.0/400/CM | DC 540V | 22/30 | 30/40 | 45/60 | 22/30 |
| 880G/0030.0/400/CM | DC 540V | 30/37 | 40/57 | 60/75 | 30/37 |
| 880G/0037.0/400/CM | DC 540V | 37/45 | 57/69 | 75/91 | 37/45 |
| 880G/0045.0/400/CM | DC 540V | 45/55 | 69/85 | 91/112 | 45/55 |
| 880G/0055.0/400/CM | DC 540V | 55/75 | 85/114 | 112/150 | 55/75 |
| 880G/0075.0/400/CM | DC 540V | 75/90 | 114/134 | 150/176 | 75/90 |
| 880G/0090.0/400/CM | DC 540V | 90/110 | 134/160 | 176/210 | 90/110 |
| 880G/0110.0/400/CM | DC 540V | 110/132 | 160/192 | 210/253 | 110/132 |
| 880G/0132.0/400/CM | DC 540V | 132/160 | 192/231 | 253/304 | 132/160 |
| 880G/0160.0/400/CM | DC 540V | 160/185 | 231/240 | 304/351 | 160/185 |
| 880G/0185.0/400/CM | DC 540V | 185/240 | 241/250 | 351/377 | 185/220 |
| 880G/0200.0/400/CM | DC 540V | 200/220 | 250/280 | 377/426 | 200/220 |
| 880G/0220.0/400/CM | DC 540V | 220/250 | 280/355 | 426/465 | 220/250 |
| 880G/0250.0/400/CM | DC 540V | 250/280 | 355/396 | 465/520 | 250/280 |
| 880G/0280.0/400/CM | DC 540V | 280/315 | 396/445 | 520/585 | 280/315 |
| 880G/0315.0/400/CM | DC 540V | 315/355 | 445/500 | 585/650 | 315/355 |
| 880G/0355.0/400/CM | DC 540V | 355/400 | 500/565 | 650/725 | 355/400 |
| 880G/0400.0/400/CM | DC 540V | 400/450 | 565/630 | 725/820 | 400/450 |

3.1.5 680V直流共母线逆变器

| 直流输入电压：680V；输出0-480VAC |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 880G/0000.75/480/CM | DC 680V | 0.75/1.5 | 1.5/3 | 2.1/3.8 | 0.75/1.5 |
| 880G/0001.5/480/CM | DC 680V | 1.5/2.2 | 3/4 | 3.8/5.1 | 1.5/2.2 |
| 880G/0002.2/480/CM | DC 680V | 2.2/3.7 | 4/5.9 | 5.1/9 | 2.2/3.7 |
| 880G/0003.7/480/CM | DC 680V | 3.7/4.0 | 5.9/6.3 | 9/9.5 | 3.7/4.0 |
| 880G/0004.0/480/CM | DC 680V | 4.0/5.5 | 6.3/8.9 | 9.5/11 | 4.0/5.5 |
| 880G/0005.5/480/CM | DC 680V | 5.5/7.5 | 8.9/11 | 11/17 | 5.5/7.5 |
| 880G/0007.5/480/CM | DC 680V | 7.5/11 | 11/17 | 17/25 | 7.5/11 |
| 880G/0011.0/480/CM | DC 680V | 11/15 | 17/21 | 25/32 | 11/15 |
| 880G/0015.0/480/CM | DC 680V | 15/18.5 | 21/24 | 32/37 | 15/18.5 |
| 880G/0018.5/480/CM | DC 680V | 18.5/22 | 24/30 | 37/45 | 18.5/22 |
| 880G/0022.0/480/CM | DC 680V | 22/30 | 30/40 | 45/60 | 22/30 |
| 880G/0030.0/480/CM | DC 680V | 30/37 | 40/57 | 60/75 | 30/37 |
| 880G/0037.0/480/CM | DC 680V | 37/45 | 57/69 | 75/91 | 37/45 |
| 880G/0045.0/480/CM | DC 680V | 45/55 | 69/85 | 91/112 | 45/55 |
| 880G/0055.0/480/CM | DC 680V | 55/75 | 85/114 | 112/150 | 55/75 |
| 880G/0075.0/480/CM | DC 680V | 75/90 | 114/134 | 150/176 | 75/90 |
| 880G/0090.0/480/CM | DC 680V | 90/110 | 134/160 | 176/210 | 90/110 |
| 880G/0110.0/480/CM | DC 680V | 110/132 | 160/192 | 210/253 | 110/132 |
| 880G/0132.0/480/CM | DC 680V | 132/160 | 192/231 | 253/304 | 132/160 |
| 880G/0160.0/480/CM | DC 680V | 160/185 | 231/241 | 304/351 | 160/185 |
| 880G/0185.0/480/CM | DC 680V | 185/200 | 241/250 | 351/377 | 185/200 |
| 880G/0200.0/480/CM | DC 680V | 200/220 | 250/280 | 377/426 | 200/220 |
| 880G/0220.0/480/CM | DC 680V | 220/250 | 280/355 | 426/465 | 220/250 |
| 880G/0250.0/480/CM | DC 680V | 250/280 | 355/396 | 465/520 | 250/280 |
| 880G/0280.0/480/CM | DC 680V | 280/315 | 396/445 | 520/585 | 280/315 |
| 880G/0315.0/480/CM | DC 680V | 315/355 | 445/500 | 585/650 | 315/355 |
| 880G/0355.0/480/CM | DC 680V | 355/400 | 500/565 | 650/725 | 355/400 |
| 880G/0400.0/480/CM | DC 680V | 400/450 | 565/630 | 725/820 | 400/450 |

第4章 安装

- 4.1 安装要求

- 环境温度：周围环境温度对变频器的寿命影响很大，不允许变频器在环境温度超过-10℃～+50℃范围的环境中长期使用，且在+40℃～+50℃环境温度下，变频器要降额使用。

- 变频器工作时容易产生大量热量，请将变频器安装在阻燃物体的表面，并且周围要有足够的散热空间。将变频器安装在柜体内时，建议柜体顶部安装散热风扇，以保证柜体内的温度在允许范围内。

- 用螺丝将变频器垂直安装于安装支座上，以保证热量能够向上散发。但是不能倒置。如果柜体内有较多变频器，最好是并排安装。在需要上下安装的场合，安装隔热导流板。

- 变频器要安装在不易振动的地方，振动应不大于0.5g，特别注意远离冲床等设备。

- 避免安装在阳光直射、潮湿、以及有水珠的地方，以及有油污、多粉尘、特别是多金属性粉尘的地方。

- 避免安装在空气中有腐蚀性、易燃性、易爆炸性气体的地方。

- 4.2 产品部件图

图 4-1  0.4~30kW结构外形图形图

图 4-2  37~90kW结构外形图

穿线圈

铭牌

下壳

安装孔

产品标签

操作面板

上盖

风扇罩

安装孔

风扇罩

上盖

下壳

操作面板

铭牌

穿线圈

产品标签

端子盖板

图 4-3 110~400kW结构外形图

- 4.3产品安装示意图

AC880系列变频器根据功率等级不同，对周围空间安装要求不同；机器内部安装有散热风机，位于变频器顶部，散热时热量由下往上散发，为了使冷却循环效果良好，必须将变频器垂直安装；多台变频器安装在同一柜体内，通常并排安装，在需要上下排安装的场合，应采取安装隔热导流板或加大上下机器安装距离等措施，防止下排变频器的热量会引起上排变频器温度上升导致故障保护。

AC880的安装空间要求详细见下面的图标所示。

图 4-4  0.4~15.0kW安装空间图

图 4-5  18.5~30kW安装空间图

图 4-6  37~630kW安装空间图

| 变频器型号 | 安装空间（mm） |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | B |
| AC880/0000.4~AC880/00015.0kW | ≥50 | ≥120 |
| AC880/00018.5~AC880/0030.0kW | ≥200 | ≥100 |
| AC880/0037.0~AC880/0090.0kW | ≥50 | ≥200 |
| AC880/0110.0~AC880/0630.0kW | ≥50 | ≥300 |

- 4.4 拆卸与安装

1）控制盒的拆卸与安装

图 4-7控制盒的拆卸与安装图

① 如上图所示，用食指沿操作面板上方的凹槽向下伸，然后食指用力拳起，这时听见一声“咯嗒”，操作面板开始脱离卡扣。

② 操作面板沿下沿旋转，当完全露出时，即可取下。

2）盖板的拆卸与安装

0.4-15kW功率段的拆装方式如下：

18.5~30kW盖板拆装方式如下

37-90kW功率段的拆装方式如下：

图 4-8  18.5~90kW盖板拆装

① 拆上盖左侧的两处螺钉，将上盖沿右边旋转。

② 旋转至180°，上盖打开，这时可以开始接功率端子和控制信号的线束。

1

2

3

4

110-400kW功率段的拆装方式如下：

图 4-9  110~400kW盖板拆装

① 拆端子盖板上1、2、3、4处的四处螺钉。

② 将端子盖板取下，这时可以开始接功率端子的线束和控制信号的线束。

- 4.5面板开孔尺寸

0.4-30kW面板开孔尺寸

（单位：mm）

37-630kW面板开孔尺寸

（单位：mm）

图4-10  操作面板开孔尺寸

- 4.6变频器安装尺寸

图4-11  0.4~30kW变频器结构

图 4-12  37~400kW变频器结构

图 4-13  450~630kW变频器结构（壁挂机）

图 4-14  450~630kW变频器结构（柜机CB）

4.6.1 单/三相200V级变频器

变频器尺寸（单位：mm）

| 型号 | W | W1 | H | H1 | D | d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单/三相200V级 |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0000.4/200 | 124 | 106 | 245 | 230 | 170 | M5 |
| 880G/0000.75/200 |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0001.5/200 |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0002.2/200 |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0003.7/200 |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0005.5/200 | 165 | 147 | 310 | 297 | 186 | M5 |
| 880G/0007.5/200 |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0011.0/200 | 250 | 230 | 400 | 380 | 233 | M6 |
| 880G/0015.0/200 |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0018.5/200 | 180 | 120 | 560 | 543 | 324 | M8 |
| 880G/0022.0/200 | 220 | 160 | 670 | 653 | 330 | M8 |
| 880G/0030.0/200 |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0037.0/200 | 273 | 185 | 732 | 702 | 335 | M8 |
| 880G/0045.0/200 |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0055.0/200 | 375 | 274 | 884 | 846 | 415 | M10 |
| 880G/0075.0/200 | 541 | 405 | 986 | 951 | 425 | M10 |
| 880G/0090.0/200 |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0110.0/200 |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0132.0/200 | 555 | 406 | 1231 | 1190 | 502 | M10 |
| 880G/0160.0/200 |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0200.0/200 | 730 | 600 |  |  |  |  |

4.6.2 三相400V级变频器

变频器尺寸（单位：mm）

| 三相400V级 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 880G/0000.75/400 | 124 | 106 | 245 | 230 | 170 | M5 |
| 880G/0001.5/400 |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0002.2/400 |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0003.7/400 |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0004.0/400 |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0005.5/400 |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0007.5/400 |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0011.0/400 | 165 | 147 | 310 | 297 | 186 | M5 |
| 880G/0015.0/400 |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0018.5/400 | 250 | 230 | 400 | 380 | 233 | M6 |
| 880G/0022.0/400 |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0030.0/400 |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0037.0/400 | 180 | 120 | 560 | 543 | 324 | M8 |
| 880G/0045.0/400 | 220 | 160 | 670 | 653 | 330 | M8 |
| 880G/0055.0/400 |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0075.0/400 | 273 | 185 | 732 | 702 | 335 | M8 |
| 880G/0090.0/400 |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0110.0/400 | 375 | 274 | 884 | 846 | 415 | M10 |
| 880G/0132.0/400 |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0160.0/400 | 541 | 405 | 986 | 951 | 425 | M10 |
| 880G/0185.0/400 |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0200.0/400 |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0220.0/400 |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0250.0/400 | 555 | 406 | 1231 | 1190 | 502 | M10 |
| 880G/0280.0/400 |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0315.0/400 |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0355.0/400 | 730 | 600 |  |  |  |  |
| 880G/0400.0/400 |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0450.0/400 |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0500.0/400 |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0560.0/400 |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0630.0/400 |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0450.0/400/CB(柜机) |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0500.0/400/CB(柜机) |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0560.0/400/CB(柜机) |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0630.0/400/CB(柜机) |  |  |  |  |  |  |

4.6.3 三相480V级变频器

变频器尺寸（单位：mm）

| 三相480V级 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 880G/0000.75/480 | 124 | 106 | 245 | 230 | 170 | M5 |
| 880G/0001.5/480 |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0002.2/480 |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0003.7/480 |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0004.0/480 |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0005.5/480 |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0007.5/480 |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0011.0/480 | 165 | 147 | 310 | 297 | 186 | M5 |
| 880G/0015.0/480 |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0018.5/480 | 250 | 230 | 400 | 380 | 233 | M6 |
| 880G/0022.0/480 |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0030.0/480 |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0037.0/480 | 180 | 120 | 560 | 543 | 324 | M8 |
| 880G/0045.0/480 | 220 | 160 | 670 | 653 | 330 | M8 |
| 880G/0055.0/480 |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0075.0/480 | 273 | 185 | 732 | 702 | 335 | M8 |
| 880G/0090.0/480 |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0110.0/480 | 375 | 274 | 884 | 846 | 415 | M10 |
| 880G/0132.0/480 |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0160.0/480 | 541 | 405 | 986 | 951 | 425 | M10 |
| 880G/0185.0/480 |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0200.0/480 |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0220.0/480 |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0250.0/480 | 555 | 406 | 1231 | 1190 | 502 | M10 |
| 880G/0280.0/480 |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0315.0/480 |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0355.0/480 | 730 | 600 |  |  |  |  |
| 880G/0400.0/480 |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0450.0/480 |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0500.0/480 |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0560.0/480 |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0630.0/480 |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0450.0/400/CB(柜机) |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0500.0/400/CB(柜机) |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0560.0/400/CB(柜机) |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0630.0/400/CB(柜机) |  |  |  |  |  |  |

4.6.4 540V直流共母线逆变器

逆变器尺寸（单位：mm）

| 逆变器型号 | W | W1 | H | H1 | D | d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直流输入电压：540V |  |  |  |  |  |  |
| 880G/000.75/400/CM | 124 | 106 | 245 | 230 | 170 | M5 |
| 880G/0001.5/400/CM |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0002.2/400/CM |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0003.7/400/CM |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0004.0/400/CM |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0005.5/400/CM |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0007.5/400/CM |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0011.0/400/CM | 165 | 147 | 310 | 297 | 186 | M5 |
| 880G/0015.0/400/CM |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0018.5/400/CM | 250 | 230 | 400 | 380 | 233 | M6 |
| 880G/0022.0/400/CM |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0030.0/400/CM |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0037.0/400/CM |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0045.0/400/CM | 220 | 160 | 670 | 653 | 330 | M8 |
| 880G/0055.0/400/CM |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0075.0/400/CM | 273 | 185 | 732 | 702 | 335 | M8 |
| 880G/0090.0/400/CM |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0110.0/400/CM | 375 | 274 | 664 | 626 | 415 | M10 |
| 880G/0132.0/400/CM |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0160.0/400/CM | 541 | 405 | 786 | 751 | 425 | M10 |
| 880G/0185.0/400/CM |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0200.0/400/CM |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0220.0/400/CM |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0250.0/400/CM | 730 | 600 | 931 | 890 | 502 | M10 |
| 880G/0280.0/400/CM |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0315.0/400/CM |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0355.0/400/CM |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0400.0/400/CM |  |  |  |  |  |  |

4.6.5 680V直流共母线逆变器

逆变器尺寸（单位：mm）

| 逆变器型号 | W | W1 | H | H1 | D | d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直流输入电压：680V |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0000.75/480/CM | 124 | 106 | 245 | 230 | 170 | M5 |
| 880G/0001.5/480/CM |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0002.2/480/CM |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0003.7/480/CM |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0004.0/480/CM |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0005.5/480/CM |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0007.5/480/CM |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0011.0/480/CM | 165 | 147 | 310 | 297 | 186 | M5 |
| 880G/0015.0/480/CM |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0018.5/480/CM | 250 | 230 | 400 | 380 | 233 | M6 |
| 880G/0022.0/480/CM |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0030.0/480/CM |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0037.0/480/CM |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0045.0/480/CM | 220 | 160 | 670 | 653 | 330 | M8 |
| 880G/0055.0/480/CM |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0075.0/480/CM | 273 | 185 | 732 | 702 | 335 | M8 |
| 880G/0090.0/480/CM |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0110.0/480/CM | 375 | 274 | 664 | 626 | 415 | M10 |
| 880G/0132.0/480/CM |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0160.0/480/CM | 541 | 405 | 786 | 751 | 425 | M10 |
| 880G/0185.0/480/CM |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0200.0/480/CM |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0220.0/480/CM |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0250.0/480/CM | 730 | 600 | 931 | 890 | 502 | M10 |
| 880G/0280.0/480/CM |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0315.0/480/CM |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0355.0/480/CM |  |  |  |  |  |  |
| 880G/0400.0/480/CM |  |  |  |  |  |  |

第5章 配线

- 5.1电气配置图

图5-1 变频器及其外围配件总布置图

电气配置注意事项：

- 当电网容量较大时，建议在变频器输入端加装交流电抗器或在P1-（+）之间加直流电抗器，以改善功率因数。壁挂机选配外接直流电抗器，450-630kW柜机标配内置直流电抗器。

- 15kW及以下内置制动单元，用户只需选取相应规格制动电阻即可。18.5-30kW以下内置选配制动单元。37kW及以上需外选制动单元和制动电阻。

- 在电网和变频器之间，必须安装隔离开关等明显分断装置，确保设备维修时的人身安全。

- 变频器前要安装具有过流保护作用的断路器（QF）或熔断器，避免因后级设备故障造成故障范围扩大。

- 电机若长期运行于低速,请考虑使用变频专用电机。

- 在EMI要求高的场合，要选用输出输入EMI滤波器，且要尽量靠近变频器安装。

- 电缆以及各配件的选型请参考5.2节和5.3节。

- 5.2 电缆选择

对于电力电缆，其电流规格应为最大要求电流的1.5倍；对于控制端子使用的电缆，其截面面积应不小于1平方毫米，并保证足够阻抗和机械应力。接地端子必须使用具有足够横截面积的黄绿色电缆将变频器连接到设备保护电路，保护电路还需连接到具有接地标志的接地螺栓上。

接地保护电缆截面积要必须满足下表中的规格：

| 电源电缆截面积[mm²] | 保护电缆截面积 [mm²] |
| --- | --- |
| S ≤ 16 | Sp = S |
| 16 < S ≤ 35 | Sp = 16 |
| S > 35 | Sp = S/2 |

- 5.3 主要配件选择

5.3.1主断路器与接触器

变频器刚接通电源瞬间，对母线电容器组充电电流是脉冲电流，可达到变频器额定电流的2~3倍，此外AC880变频器具有很强的过载能力（150%, 1分钟）。因此断路器额定电流满足如下关系：

IQ≥ (2~3)×IN

接触器本身并无保护功能，不存在误动作。一般考虑其额定电流满足如下关系：

IC ≥1.1×IN

其中，IQ为短路器电流，IC为接触器电流，IN为变频器额定电流。根据上述关系，AC868系列变频器推荐的主断路器与主接触器的规格如下表所示：

| 变频器规格 | 推荐断路器(MCCB)A | 推荐输入输出 导线截面MM2 | 推荐接触器 工作电流A |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.4kW，单三相200V | 6 | 1.5 | 9 |
| 0.75kW，单三相200V | 6 | 1.5 | 9 |
| 1.5kW，单三相200V | 10 | 2.5 | 9 |
| 2.2kW，单三相200V | 16 | 2.5 | 16 |
| 0.75kW，三相400-480V | 4 | 1.5 | 9 |
| 1.5kW，三相400-480V | 6 | 1.5 | 9 |
| 2.2kW，三相400-480V | 10 | 1.5 | 9 |
| 3.7kW，三相400-480V | 16 | 2.5 | 16 |
| 4.0kW，三相400-480V | 16 | 2.5 | 16 |
| 5.5kW，三相400-480V | 25 | 2.5 | 26 |
| 7.5kW，三相400-480V | 32 | 4 | 26 |
| 11kW，三相400-480V | 50 | 6 | 38 |
| 15kW，三相400-480V | 63 | 6 | 50 |
| 18.5kW，三相400-480V | 63 | 10 | 65 |
| 22kW，三相400-480V | 80 | 10 | 65 |
| 30kW，三相400-480V | 80 | 16 | 65 |
| 37kW，三相400-480V | 100 | 25 | 80 |
| 45kW，三相400-480V | 160 | 35 | 95 |
| 55kW，三相400-480V | 160 | 50 | 115 |
| 75kW，三相400-480V | 250 | 70 | 150 |
| 90kW，三相400-480V | 250 | 95 | 170 |
| 110kW，三相400-480V | 250 | 120 | 205 |
| 132kW，三相400-480V | 400 | 120 | 245 |
| 160kW，三相400-480V | 400 | 150 | 300 |
| 185kW，三相400-480V | 500 | 185 | 410 |
| 200kW，三相400-480V | 500 | 185 | 410 |
| 220kW，三相400-480V | 630 | 240 | 410 |
| 250kW，三相400-480V | 630 | 2*120 | 475 |
| 280kW，三相400-480V | 800 | 2*120 | 620 |
| 315kW，三相400-480V | 800 | 2*150 | 620 |
| 355kW，三相400-480V | 800 | 2*185 | 800 |
| 400kW，三相400-480V | 1000 | 2*240 | 800 |
| 450kW，三相400-480V | 1000 | 2*240 | 1000 |
| 500kW，三相400-480V | 1250 | 3*150 | 1250 |
| 560kW，三相400-480V | 1250 | 3*185 | 1250 |
| 630kW，三相400-480V | 1600 | 3*185 | 1600 |

注意∶

A、主电路电线的种类为600V IV塑料绝缘电线时的情况.

B、推荐电线截面积假定环境温度为20℃。

- 所谓最大电线截面积，就是接线端子盘的最大截面积。

- 务必在电源和输入电源端子(R/L1，S/L2，T/L3)之间装上MCCB(断路开关)。(使用漏电源断路开关时，请使用带高频对策用的开关。)

- 接到输入电源端子(R/L1，S/L2，T/L3 ) 的配线，无需考虑相序。

- 请把电机与输出端子( U/T1 、V/T2 、W/T3 ) 正确接线。

- 电源线、电机线、控制线的端子，请使用带套管的压接接头。

- 输入，输出线的长度以10米为基准，如果超过10米，请使用比推荐电线截面积更粗的电线。

- 接到控制电路端子的接线，请用屏蔽线或绞合绕线，此外，接线时应分离主电路、强电电路（包括200V继电器的时序电路）。

- 为防止接到控制电路端子的继电器接触不良，请使用小信号用接点或是双接点的继电器。

- 请将接地端(PE)切实接地。

5.3.2交直流电抗器

进线交流电抗器和直流电抗器的主要作用是改善系统的功率因数以及实现变频调速系统与电网之间的匹配，而接在变频器输出端与电动机之间的输出交流电抗器的主要目的则是为了降低电动机的运行噪音以及高频噪音漏电流的大小。输出电抗器在少数恶劣应用环境中才可能用到。

在下述几种情况下，变频器的输入谐波电流会显著增加，此时应该考虑选用进线交流电抗器或直流电抗器。AC868系列变频器为用户留出了直流电抗器的接线位置（P1，(+)）。

- 电源容量在500KVA以上，并且为变频器容量的10倍以上时；

- 和采用了晶闸管换流的设备接在了同一个变压器上时；

- 和弧焊机等畸变波发生设备接在了同一个电源上时；

- 存在大的电压畸变时（例如在电路中接有改善功率因数用的电容器组）；

- 电源电压不平衡时；

虽然电抗器的选择和电网容量有很大的关系，一般情况下可以按照额定工作电压和工作电流条件下使电抗器上的压降在2%~5%之间的原则进行选择。这时功率因数一般可以改善至80~85%。选择电抗器的容量时，对交流进线电抗器，一般按照下式进行计算：

L = (2%~5%)×V÷(2×pi×f×I)

其中，V为额定电压，I为额定电流，f为最大频率，pi=3.14；

直流电抗器又叫平波电抗器，它除了可以提高功率因数以外，还可以削弱变频器上电时的冲击电流。和交流电抗器相比，直流电抗器接在变频器直流母线上用以平滑直流母线上的纹波，因此并不会直接影响变频器的输入电源电压，变频器工作效率较佳。一般情况下，直流电抗器电感值可以选取的较大。

如果同时配备交流电抗器和直流电抗器，可将功率因数提高到0.95以上。

下面的两个表格列出了AC880系列变频器推荐使用的进线交流电抗器和直流电抗器的规格参数，用户可以根据此参数选取相应的电抗器。

| 变频器规格 | 进线交流电抗器 |  | 直流电抗器 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 额定电流 (A) | 压降 | 额定电流 （A） | 压降 |
| 5.5kW，三相400-480V | 15 | 4.4V | / | / |
| 7.5kW，三相400-480V | 20 | 4.4V | / | / |
| 11kW，三相400-480V | 20 | 4.4V | / | / |
| 15kW，三相400-480V | 30 | 4.4V | / | / |
| 18.5kW，三相400-480V | 40 | 4.4V | / | / |
| 22kW，三相400-480V | 50 | 4.4V | / | / |
| 30kW，三相400-480V | 60 | 4.4V | / | / |
| 37kW，三相400-480V | 80 | 4.4V | 80 | 15.2V |
| 45kW，三相400-480V | 110 | 4.4V | 100 | 15.2V |
| 55kW，三相400-480V | 125 | 4.4V | 125 | 15.2V |
| 75kW，三相400-480V | 150 | 4.4V | 160 | 15.2V |
| 90kW，三相400-480V | 200 | 4.4V | 200 | 15.2V |
| 110kW，三相400-480V | 250 | 4.4V | 250 | 15.2V |
| 132kW，三相400-480V | 275 | 4.4V | 270 | 15.2V |
| 160kW，三相400-480V | 330 | 4.4V | 360 | 15.2V |
| 185kW，三相400-480V | 380 | 4.4V | 400 | 15.2V |
| 200kW，三相400-480V | 400 | 4.4V | 450 | 15.2V |
| 220kW，三相400-480V | 450 | 4.4V | 500 | 15.2V |
| 250kW，三相400-480V | 500 | 4.4V | 550 | 15.2V |
| 280kW，三相400-480V | 540 | 4.4V | 600 | 15.2V |
| 315kW，三相400-480V | 625 | 4.4V | 650 | 15.2V |
| 355kW，三相400-480V | 650 | 4.4V | 750 | 15.2V |
| 400kW，三相400-480V | 800 | 4.4V | 850 | 15.2V |
| 450kW，三相400-480V | 850 | 4.4V | 950 | 15.2V |
| 500kW，三相400-480V | 1000 | 4.4V | 1050 | 15.2V |
| 560kW，三相400-480V | 1150 | 4.4V | 1150 | 15.2V |
| 630kW，三相400-480V | 1250 | 4.4V | 1300 | 15.2V |

提示：30kW及以下变频器不能加直流电抗器。450-630kW柜机内置标配直流电抗器，进线电抗器内置为选配。其它机型进线电抗器和直流电抗器均外置选配。

5.3.3制动单元及电阻

选型参考：

在变频器驱动的设备快速刹车时，需要制动单元泄放电机急速停车过程中由于处于发电状态而回馈到直流母线上的能量。AC868变频器0.4-30kW机型内已经内置制动单元，用户只需外接制动电阻器即可。对于37kW及其以上功率段，请根据变频器容量选择合适的制动单元。在下述几种情况下，用户必须考虑使用制动单元组件：

- 在起重设备中，有频繁的重物下放过程。

- 在大惯量的负载设备中，存在快速刹车过程。

- 在收卷等快速响应设备中，存在频繁的急速加减速过程。

制动组件的选择和实际的现场应用条件密切相关，这些条件主要包括制动转矩的大小，以及制动状态的频繁程度（也即制动率的大小）。本手册给出100%制动转矩和20%制动率情况下，制动单元和制动电阻的配置情况，详细参见下表。对于要求长期工作在制动状态下的负载，制动功率需要根据实际的制动使用率的大小做出相应调整。

| 变频器规格 | 制动单元 |  | 制动电阻(20%制动率) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 型号 | 数量 | 阻值(Ω) | 功率(W) | 数量 |
| 0.4kW，单三相200V | 内置 | 1 | 150 | 150 | 1 |
| 0.75kW，单三相200V | 内置 | 1 | 150 | 150 | 1 |
| 1.5kW，单三相200V | 内置 | 1 | 60 | 400 | 1 |
| 2.2kW，单三相200V | 内置 | 1 | 60 | 400 | 1 |
| 0.75kW，三相400-480V | 内置 | 1 | 400 | 150 | 1 |
| 1.5kW，三相400-480V | 内置 | 1 | 400 | 150 | 1 |
| 2.2kW，三相400-480V | 内置 | 1 | 150 | 500 | 1 |
| 3.7kW，三相400-480V | 内置 | 1 | 150 | 500 | 1 |
| 4.0kW，三相400-480V | 内置 | 1 | 150 | 500 | 1 |
| 5.5kW，三相400-480V | 内置 | 1 | 130 | 750 | 1 |
| 7.5kW，三相400-480V | 内置 | 1 | 85 | 1200 | 1 |
| 11kW，三相400-480V | 内置 | 1 | 60 | 1500 | 1 |
| 15kW，三相400-480V | 内置 | 1 | 40 | 2500 | 1 |
| 18.5kW，三相400-480V | 内置选配 DR-1L | 1 | 4kW/30Ω |  | 1 |
| 22kW，三相400-480V | 内置选配 DR-1L | 1 | 4kW/26Ω |  | 1 |
| 30kW，三相400-480V | 内置选配 DR-1G | 1 | 6kW/20Ω |  | 1 |
| 37kW，三相400-480V | 内置选配 DR-1G | 1 | 8kW/16Ω |  | 1 |
| 45kW，三相400-480V | 内置选配 DR-1G | 1 | 9kW/13Ω |  | 1 |
| 55kW，三相400-480V | 内置选配 DR-1G | 1 | 12kW/11Ω |  | 1 |
| 75kW，三相400-480V | 内置选配 DR-2G | 1 | 15kW/10Ω |  | 1 |
| 90kW，三相400-480V | 内置选配 DR-2G | 1 | 18kW/8Ω |  | 1 |
| 110kW，三相400-480V | 内置选配 DR-2G | 1 | 22kW/7.5Ω |  | 1 |
| 132kW，三相400-480V | 内置选配 DR-3HA | 1 | 26kW/6Ω |  | 1 |
| 160kW，三相400-480V | DR-3HA | 1 | 32kW/5.5Ω |  | 1 |
| 185kW，三相400-480V | DR-4HA | 1 | 36kW/4Ω |  | 1 |
| 200kW，三相400-480V | DR-4HA | 1 | 40kW/3.5Ω |  | 1 |
| 220kW，三相400-480V | DR-4HA | 1 | 40kW/3.5Ω |  | 1 |
| 250kW，三相400-480V | DR-5HA | 1 | 50kW/3Ω |  | 1 |
| 280kW，三相400-480V | DR-5HA | 1 | 56kW2.75Ω |  | 1 |
| 315kW，三相400-480V | DR-5HA | 1 | 60kW/2.5Ω |  | 1 |
| 355kW，三相400-480V | DR-4HA | 2 | 36kW/4Ω |  | 2 |
| 400kW，三相400-480V | DR-4HA | 2 | 40kW/3.5Ω |  | 2 |
| 450kW，三相400-480V | DR-4HA | 2 | 40kW/3.5Ω |  | 2 |
| 500kW，三相400-480V | DR-5HA | 2 | 50kW/3Ω |  | 2 |
| 560kW，三相400-480V | DR-5HA | 2 | 56kW2.75Ω |  | 2 |
| 630kW，三相400-480V | DR-5HA | 2 | 60kW/2.5Ω |  | 2 |

- 5.4 接线端子说明

（1）主电路端子排列

- 880G/0000.4/200 -880G/0007.5/200

- 880G/0000.75/400-880G/0015.0/400

- 880G/0000.75/480-880G/0015.0/480

- 880G/0011.0/200-880G/0015.0/200

- 880G/0018.5/400-880G/0030.0/400

- 880G/0018.5/480-880G/0030.0/480

- 880G/0018.5/200-880G/0045.0/200

- 880G/0037/400-880G/0090.0/400

- 880G/0037/480-880G/0090.0/480

(+)

(-)

- 880G/0055.0/200-880G/0110.0/200

- 880G/0110.0/400 -880G/0220.0/400

(+)

PB

880G/0110.0/480 -880G/0220.0/480

注：880G/018.5/400-880G/0132.0/400内置制动单元为选配件，接线端子位于变频器箱体顶部，名称为(+)、PB；俯视图如右图所示；

制动电阻选型请参考38页表格（加粗字体部分）。

例如132kW变频器要求内置内制动单元，选型时需在变频器型号最后增加“/B”,具体型号为 880G/0132.0/400/B，查表格匹配的制动电阻为26kW/6Ω/1。

- 880G/0132.0/200-880G/0200.0/200

- 880G/0250.0/400-880G/0400.0/400

- 880G/0250.0/480-880G/0400.0/480

- 880G/0450.0/400-880G/0630.0/400

- 880G/0450.0/480-880G/0630.0/480

- 880G/0450.0/400/CB-880G/0630.0/400/CB （柜机）

- 880G/0450.0/480/CB-880G/0630.0/480/CB （柜机）

（2）主电路端子描述

| 端子标记 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| R、S、T | 三相电源输入端子 | 接三相交流电源，无相序要求。禁止单相运行。 |
| U、V、W | 变频器输出端子 | 连接三相电动机。 按正确相序连接至三相电动机。如电动机旋转方向不对，可交换U/V/W中任意两相的接线。 |
| (+)、PB | 制动电阻连接端子 | 0.4-132kW制动电阻连接点。 |
| (+)、(-) | 直流母线正/负端子 | 共直流母线输入连接点。 18.5kW及以上外接制动单元连接点 |
| P1、(+) | 直流电抗器接线端子 | 直流电抗器连接点。出厂时，P1、(+)用铜排短接，需要外接直流电抗器时，将铜排拆去，电抗器接在P1与(+)之间。柜机标配直流电抗器。 |
| PE | 接地端子 | 接大地 |

（3）直流共母线逆变器（+）（-）端子位置及端子极性

| 880G/0000.75/400/CM-880G/007.5/400/CM | 880G/0011.0/400/CM-880G/0015.0/400/CM |
| --- | --- |
| 880G/0018.5/400/CM-880G/0037.0/400/CM | 880G/0045.0/400/CM-880G/0075.0/400/CM |
| 880G/0090.0/400/CM-880G/0132.0/400/CM | 880G/0160.0/400/CM-880G/0400.0/400/CM |

（4）主电路端子接线

主电路接线提示：

- 输入端子R、S、T须通过隔离开关和熔断器（或断路器）连接至三相电源，不需考虑相序。为使变频器保护动作时能切除电源和防止故障扩大，可在输入电源回路中加装一电磁接触器，可通过在AC868变频器的无源触点控制。为提高输入功率因数和减少变频器对外界的干扰，须加输入电抗器和滤波器。

- 变频器输出端子U、V、W不要连接电容器或者浪涌吸收器，否则可能造成变频器经常保护甚至损坏。电机电缆过长时，由于分布电容的影响会产生电气谐振，从而引起电机绝缘损坏或者产生较大漏电流，此时须加装输出交流电抗器或者EMI滤波器。

- 制动电阻连接端子(+)、PB对0.4-30kW机型才有效。制动电阻选型请参考推荐值，制动电阻引线应小于5m。

- 壁挂机选配外接直流电抗器，外接直流电抗器端子P1、(+)出厂时已经用铜排短接，如需外接直流电抗器时，请取下短接片，将直流电抗器接在P1和(+)之间。不需要直流电抗器时，务必确保P1和(+)短接，P1端和(+)端之间禁止连接直流电抗器之外的其他任何设备和组件。450-630kW柜机，标配直流电抗器，出厂时，电抗器置于机柜底部，并已经接在P1、（+）端子之间。

- 直流回路正(+)、负端子(-)、不使用时，应保持其原开路状态。连接制动单元时，配线长度应小于5米，用双绞线或双线密绕并行配线。禁止将制动电阻接在(+)、(-) 上，否则可能造成火灾事故。掉电后(+)、(-)有残余电压，必须小于36V后才可接触，否则有触电的危险。

- 接地端子PE必须可靠接地，接地电阻小于0.1欧姆，否则可能造成变频器异常甚至损坏。禁止将PE与电源零线N共用。

- 断路器、熔断器、输入电抗器、输出电抗器、输入滤波器、输出滤波器、直流电抗器、制动单元与制动电阻均为选配件，选型参考5.3节。

- 5.5控制板端子介绍

图5-1 控制板部件位置图

- 5.5.1 CN17 通讯端口

LCD面板通讯接口，配置如下表所示：

| 编号 | 图形及引脚 | 功能 | 序号 | 接口名称及功能定义 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CN17 |  | 上位机以及远程通讯网口 | 3 | PGND | 通讯电源地 |
|  |  |  | 6 | P5V | 通讯电源5V |
|  |  |  | 1 2 7 8 | 空 | 未使用 |
|  |  |  | 4 | DB | 485通讯信号负端 |
|  |  |  | 5 | DA | 485通讯信号正端 |

485通讯，用于LCD控制面板接口，通讯格格式固定，波特率19200，数据为 8，停止位 1，偶校验，并且与M1端子485通讯是各自独立的。

- 5.5.2 M1通讯端子

标配通讯，配置如下表所示：

| 编号 | 图形及引脚 | 功能 | 序号 | 接口名称及功能定义 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 |  | MODBUS-RTU-RS485通讯 CAN通讯 | DA | MODBUS-RTU通讯信号正端 |  |
|  |  |  | DB | MODBUS-RTU通讯信号负端 |  |
|  |  |  | CG | 通讯信号地 |  |
|  |  |  | CANH | CAN通讯信号H端 |  |
|  |  |  | CANL | CAN通讯信号L端 |  |
|  |  |  | CGS | 通讯信号+5V电源 |  |
| M1相关配置插针J5 J6 |  |  |  |  |  |
| J5 |  | RS485通讯 终端电阻 | 1-2 | ON | 120Ω电阻有效 |
|  |  |  | 2-3 | OFF | 120Ω电阻无效 |
| J6 |  | CAN通讯 终端电阻 | 1-2 | ON | 120Ω电阻有效 |
|  |  |  | 2-3 | OFF | 120Ω电阻有效 |

- 5.5.3  M2模拟量输入输出端子

模拟量输入输出配置如下表所示：

| 编号 | 图形及引脚 | 功能 | 序号 | 接口名称及功能定义 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M2 |  | 多功能模拟量输入输出 | -10V | -10V参考电源，输出电流10mA。 |  |
|  |  |  | AO2 | 模拟输出通道 电压范围：DC-10V~+10V， 电流范围：DC 0/4~20mA |  |
|  |  |  | AO1 |  |  |
|  |  |  | AGND | 模拟地 |  |
|  |  |  | AI3 | 模拟输入通道 电压范围：DC-10V~+10V， 电流范围：DC 0/4~20mA |  |
|  |  |  | AI2 |  |  |
|  |  |  | AI1 |  |  |
|  |  |  | +10V | -10V参考电源，输出电流10mA。 |  |
|  |  |  | AGND | 模拟地 |  |
|  |  |  | SG | 信号电缆屏蔽线 |  |
| M2相关配置插针SW1 |  |  |  |  |  |
| SW1 |  | AI1电压输入 AI2电压输入 | 1 | AI1 | -10V~+10V |
|  |  |  | 2 | AI2 | -10V~+10V |
|  |  | AI1电流输入 | 1 | AI1 | 内阻500ohm 0/4~20mA |
|  |  | AI2电流输入 | 2 | AI2 | 内阻500ohm 0/4~20mA |
| M2相关配置插针J8 |  |  |  |  |  |
| J8 |  | AO1 输出 | 2-3 | AO1V | 电压输出 -10V~+10V |
|  |  |  | 1-2 | AO1A | 电流输出 0/4~20mA |
| J9 |  | AO2 输出 | 2-3 | AO2V | 电压输出 -10V~+10V |
|  |  |  | 1-2 | AO2A | 电流输出 0/4~20mA |

- 5.5.4  M3编码器反馈端子

编码器反馈输入，配置如下表所示：

| 编号 | 图形及引脚 | 功能 | 序号 | 接口名称及功能定义 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M3 |  | 编码器反馈输入 | SG | 信号电缆屏蔽线 |  |
|  |  |  | CME | 编码器电源参考地 |  |
|  |  |  | 24V | 24V参考电源，24V±10%，最大输出电流200mA |  |
|  |  |  | Z- | 差分编码器Z信号负 |  |
|  |  |  | Z+ | 差分编码器Z信号正 |  |
|  |  |  | B- | 差分编码器B信号负 |  |
|  |  |  | B+ | 差分编码器B信号正 |  |
|  |  |  | A- | 差分编码器A信号负 |  |
|  |  |  | A+ | 差分编码器A信号正 |  |
|  |  |  | +VE | 编码器24V/5V供电电源，内部跳线选择，地为CME |  |
| M3相关配置插针J13 J11 |  |  |  |  |  |
| J13 |  | 编码器供电电源选择 | 2-3 | 24V | 24V供电 |
|  |  |  | 1-2 | 5V | 5V供电 |
| J11 |  | 编码器信号类型选择 | 1-2 |  | 单端信号 |
|  |  |  | 2-3 |  | 差分信号 |

- 5.5.5  M4数字输入端子

数字量输入端子，配置如下表所示：

| 编号 | 图形及引脚 | 功能 | 序号 | 接口名称及功能定义 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M4 |  | 多功能数字输入 | S1 | 数字输入1 |  |
|  |  |  | S2 | 数字输入2 |  |
|  |  |  | S3 | 数字输入3 |  |
|  |  |  | S4 | 数字输入4 |  |
|  |  |  | S5 | 数字输入5 |  |
|  |  |  | S6 | 数字输入6 |  |
|  |  |  | S7 | 数字输入7 |  |
|  |  |  | S8 | 数字输入8 |  |
|  |  |  | SC | 数字输入公共端 |  |
|  |  |  | SC |  |  |
| M4相关配置插针J3 J4 |  |  |  |  |  |
| J3 J4 |  | PNP/NPN 信号类型 选择 | 1-3 4-6 | PNP | 数字输入内供电源 SC为+24V |
|  |  |  | 3-5 2-4 | NPN | 数字输入内供电源 SC为CME |

- 5.5.6  M5数字输出端子

数字量输出端子，开路集电极输出，配置如下表所示：

| 编号 | 图形及引脚 | 功能 | 序号 | 接口名称及功能定义 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M5 |  | 多功能数字输出 | Y1 | 数字输出1 |  |
|  |  |  | Y2 | 数字输出2 |  |
|  |  |  | Y3 | 数字输出3 |  |
|  |  |  | Y4 | 数字输出4 |  |
|  |  |  | Y5 | 数字输出5 |  |
|  |  |  | Y6 | 数字输出6 |  |
|  |  |  | YC | 数字输出公共端 |  |
|  |  |  | YC |  |  |
| M5相关配置插针J1 J2 |  |  |  |  |  |
| J1J2 |  | PNP/NPN 信号类型 选择 | 1-3 4-6 | PNP | 数字输出为内供电源 YC为0V(CME) |
|  |  |  | 3-5 2-4 | NPN | 数字输出为内供电源 YC为+24V |

- 5.5.7 M6继电器输出及测速机反馈端子

继电器干接点输出和测速发电机反馈输入端口，配置如下表所示：

| 编号 | 图形及引脚 | 功能 | 序号 | 接口名称及功能定义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M6 |  | 继电器输出 测速发电机反馈输入 | R1A | 继电器1 常开触点 5A 250Vac/30Vdc |
|  |  |  | R1C |  |
|  |  |  | R2A | 继电器2 常开触点 5A 250Vac/30Vdc |
|  |  |  | R2C |  |
|  |  |  | TC+ | 测速发电机反馈输入 0~200Vdc |
|  |  |  | TC- |  |

- 5.5.8 安规接地端子

| 编号 | 图形及引脚 | 功能 | 序号 | 接口名称及功能定义 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J10 |  | CME安规接地选择 | 1-2 |  | 接地无效 |
|  |  |  | 2-3 |  | 接地有效 |

- 5.5.9 电气配线指导

变频器配线部分，分为主回路及控制回路。用户可将外壳的盖子打开，此时可看到主回路端子及控制回路端子，用户必须参考下列配线回路连接。下图为AC880出厂时变频器的标准配线图：

图5-3 变频器配线图

5.6 符合EMC要求的安装指导

调速器的原理决定了它会产生大量的电磁噪声，从而带来EMC问题。为了减小和杜绝调速器对外界的干扰，本节内容从噪声抑制、现场配线、接地、漏电流、外围配件的使用等方面介绍了EMC安装方法，供现场安装参考。

5.6.1 EMC安装的分区原则

图5-22 EMC安装区域划分指导图

国家标准GB/T12668.3规定，调速器需要满足电磁干扰和电磁抗干扰两个方面的的要求。国际标准IEC/61800-3等同国标GB/T12668.3规定。

ETD公司的AC880调速器已经按照国际标准IEC/61800-3的要求进行设计和测试，请按照本节的说明进行正确的EMC安装，这样AC880将会具备优越的电磁兼容性。

在调速器与电机构成的传动系统中，调速器、控制装置、传感器装在一台柜子里，其对外发射的噪声要在主连接点上被限制，因而柜中要装无线电噪声滤波器和进线电抗器。柜内也应满足电磁兼容要求。

在机械/系统设计阶段考虑在空间上隔离噪声源和噪声接收器，是减少干扰最有效的措施，但也是最昂贵的措施。调速器与电机构成的传动系统中，调速器、制动单元、接触器等都可以是噪声源，噪声接收器可以是自动化装置、编码器和传感器等。

机械/系统根据电气特性分成不同EMC区域，推荐将装置放置在如图5-22所划分的区域内。

5.6.2 噪声传播与抑制

1 噪声传播路径

图5-23 噪音传播路径

2 噪声分类与抑制措施

| 传播路径 | 噪声性质 | 抑制策略 |
| --- | --- | --- |
| ② | 漏电接地回路噪声 | 外围设备通过调速器的布线构成闭环回路时，调速器接地线漏电流，会使设备产生误动作。此时若设备不接地，会减少误动作。 |
| ③ | 电源线传导噪声 | 当外围设备的电源、调速器的电源共用同一系统时，调速器发生的噪声逆电源线传播，会使同一系统中的其它设备误动作，可采取下列措施预防：调速器的输入端安装噪声滤波器；将其它设备用隔离变压器或电源滤波器进行噪声隔离。 |
| ④ | 电机线辐射噪声 | 处理测量仪表，无线电装置，传感器等微弱信号的设备及其信号线，如果和调速器装于同一柜子里，且布线很接近时，容易受空间噪声影响产生误动作，需要采取下述对策： （1）容易受影响的设备和信号线，应尽量远离调速器安装。信号线应使用屏蔽线，屏蔽层接地，信号线电缆套入金属管中，并应尽量远离调速器和它的输入、输出线。如果信号电缆必须穿越动力电缆，二者之间保持正交。 （2）在调速器输入、输出侧分别安装无线电噪声滤波器和线性噪声滤波器（铁氧体共模扼流圈），可以抑制动力线的辐射噪声； （3）电机电缆线应放置于较大厚度的屏障中，如置于较大厚度（2mm以上）的管道或埋入水泥槽中。动力线套入金属管中，并用屏蔽线接地（电机电缆采用4芯电缆，其中一根在调速器侧接地，另一侧接电机外壳）。 |
| ⑤ | 电源线辐射噪声 |  |
| ⑥ | 调速器辐射噪声 |  |
| ① | 静电感应噪声 | 如果信号线和动力线平行布线或与动力线捆扎成束布线，由于电磁感应噪声，静电感应噪声，噪声在信号线中传播，有时会使设备发生误动作，所以应避免如此布线，并使容易受影响的设备尽量远离调速器；使容易受影响的信号线尽量远离调速器的输入、输出线；信号线和动力线使用屏蔽线，分别套入金属管时，效果更好，金属管之间距离至少20cm。 |
| ⑦⑧ | 电磁感应噪声 |  |

5.6.3 配线指导

为避免干扰相互耦合，控制电缆和电源电缆应该与电机电缆分开安装，一般它们之间应该保证足够的距离且尽可能远，特别是当电缆平行安装并且延伸距离较长时。信号电缆必须穿越电源电缆时，则应垂直穿越。

图5-24 配线要求

电机电缆过长或者电机电缆横截面积过大时，应降额使用，调速器的电缆应该使用规定面积的电缆（见5.3.1）。

驱动器与电机间的电缆越长，载波频率越高，电缆的高频谐波漏电流就越大。漏电流对驱动器以及附近的其它设备均会产生不良影响。当电机电缆过长时，建议安装交流输出电抗器，同时参考下表进行载波频率的设定：

| 电机线长度 | <30m | 30m-50m | 50m-100m | >100m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 载波频率 | 15kHz以下 | 10kHz以下 | 5kHz以下 | 2kHz以下 |

由于电缆的横截面积越大，对地电容就越大，对地漏电流也就越大，采用更大横截面积的电缆，应使输出电流降低，面积每增加一档电流降低约5％。

屏蔽/铠装电缆：应采用高频低阻抗屏蔽电缆。如编织铜丝网、铝丝网或铁丝网。

一般地，控制电缆必须为屏蔽电缆，并且屏蔽金属丝网必须通过两端的电缆夹片与调速器的金属机箱相连。

图5－25  最佳的屏蔽接地方法

图5－26  不好的屏蔽接地方法

5.6.4 接地

专用接地极（最佳）

图5－27  接地示意图1

共用接地极（可以）

图5－28  接地示意图2

共用接地极（不好）

图5－29  接地示意图3

共用接地极（不好）

图5－30  接地示意图4

在使用多台调速器的应用场合，避免形成接地回路，如下图所示：

图5－31  禁止的接地示意图5

此外，还应注意以下几点：

为保证不同的接地系统阻抗尽可能低，应尽可能采用最大的接地电缆标准尺寸。选用扁平电缆相对较好，因为横截面积相同的电缆，扁平导体的高频阻抗比圆形导体小。

4芯电机电缆中一条线应在调速器侧接地，另一侧连接电机接地端；如果电机和调速器有专用接地极，效果更佳。

如果系统各部分接地端一块连接时，泄漏电流成为一个噪声源，会影响系统内设备，因此调速器与其它音频设备、传感器及计算机等的接地端要分离。

为获得较低的高频阻抗，可将设备的固定螺栓作为与柜子后面板连接的高频端子，注意除去固定点的绝缘漆。

接地电缆应尽可能短，即接地点应尽可能靠近调速器。

5.6.5 漏电流

漏电流流过调速器输入、输出侧的线电容及电机电容，它的大小取决于分布电容、载波频率。漏电流包括对地漏电流、线间漏电流。

图5－32  漏电流路径

1 对地漏电流：

漏电流不仅会流入调速器系统，而且可能通过地线流入其它设备，这些漏电流可能使漏电断路器、继电器或其它设备误动作。调速器载波频率越高、漏电流越大；电机电缆越长、漏电流也越大。

抑制措施：

A 降低载波频率，但电机噪声会增加；

B 电机电缆尽可能短；

C 调速器自身系统和其它系统使用为高谐波/浪涌的漏电流而设计的漏电断路器；

2 线间漏电流

流过调速器输出侧电缆间分布电容的漏电流，其高次谐波可能使外部热继电器误动作，特别是小容量（7.5kW以下）调速器，其配线很长时（50m以上），漏电流相对增加，易使外部热继电器误动作。

抑制措施：

A 降低载波频率，但电机噪音将增大；

B 在输出侧安装电抗器；

C 为了可靠保护电机，推荐使用温度传感器直接监测电机温度，用调速器本身的过载保护功能（电子热继电器）代替外部热继电器；

5.6.6 EMC滤波器的选型与安装指导

在调速器与电源之间加装EMC滤波器，可抑制周围电磁环境对调速器的干扰及防止调速器干扰其周围的电气设备。

选择EMC滤波器时，应该注意以下几点：

1 滤波器的电压等级必须与电网等级匹配，滤波器的额定电流一定要大于负载的额定电流，这是因为滤波器内有电感，电感有饱和失效的特性。

2 选用专用型变频滤波器。这种滤波器已经针对调速器的特点做了专门的设计，滤波效果更佳。

安装EMC滤波器时，需要注意以下几点：

1 滤波器的外壳必须与金属箱可靠连接。滤波器的外壳通常有一个专用的接地端子，但是用一根导线将滤波器连接到机壳上，对于高频干扰信号形同虚设，这是因为长导线的阻抗（非电阻）在高频时很大，根本起不到有效的旁路作用。正确的安装方法是将滤波器外壳直接贴在设备金属机壳导电平面上，并注意清除绝缘漆。

2 机柜内滤波器的安装位置要靠近电源线入口，并且滤波器的电源输入线在机箱内要尽量短。

3 滤波器的输入输出线靠得过近，高频干扰信号通过滤波器的输入输出线直接耦合，将滤波器旁路掉，从而使电源线滤波器失去作用。因此，输入输出线要尽量远离。

第6章 操作面板及操作软件EtDrivExplorer

ETD AC880系列调速器标配LCD操作面板。用操作面板，可对变频器进行参数修改、工作状态监控和运行控制（起动、停止）等操作，其外型及功能区如下图所示。

- 6.1 LED操作面板介绍

LCD操作面板示意图

6.1.1 操作面板按键介绍

如图所示：

| 按键 | 名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| ESC | 返回键 | 1：返回上级菜单 2：返回上层界面 |
| ENTER | 确定键 | 1：进入下级菜单/进入下级界面 2：参数修改确认操作 |
| MF | 多功能键 | 根据参数F13-00设置具体功能 |
| >> | 右移按键 | 参数设置/查看故障代码时右移光标 |
| START | 运行键 | 面板控制模式时，启动调速器 |
| STOP | 停止键 | 1：面板控制模式时，停止调速器 2：故障时，复位按键 |
| 旋钮 | 数字电器 | 1：菜单/参数浏览时，旋转可以定位菜单/参数； 2：参数修改时，旋转可以修改参数值； 3：面板控制时，旋转给定转速； |

6.1.2 操作面板LCD显示说明

AC880调速器LCD面板除显示调速器运行的信息显示区5之外，还提供了1-4个显示区域，来指示调速器目前的状态以及故障情况，具体内容如下：

| 显示区域 | 状态含义 |
| --- | --- |
| 1 | 调速器当前所处的运行状态，如停机/正转/反转等信息 |
| 2 | 调速器当前所处的故障状态，正常为无故障，如果有故障时，会显示当前的故障，例如过流/过压/同步错误等。 |
| 3 | 调速器的速度给定，可以是通讯给定值/本地面板给定值/模拟量给定值 |
| 4 | 调速器目前控制命令来源：面板控制（本地），端子控制（远程），通讯控制（通讯） |
| 5 | 调速器LCD主区域，显示运行的常用量，可以通过右移（>>）查看更多的显示值。 |

用户需要远控LCD控制盒时,延长线可以使用通用的网线。

- 6.2操作面板使用说明

6.2.1 操作面板浏览菜单

AC880调速器的菜单系统，可以通过ESC  ENTER以及中间的数字电位器进行便捷地浏览。用ENTER键进入，用ESC键返回，从而可以浏览上一级和下一级菜单。用数字电位器可以将菜单和参数上下滚动并浏览，也可以对参数值进行增减修改。

注意：由于菜单和参数是树状结构的，用中间旋钮移到第一个或者最后一个菜单或者参数时，如果再旋转，则菜单和参数将循环显示。

6.2.2 操作面板参数修改

(1)：操作面板参数类型

调速器内部，所有参数已按逻辑分类，共有下述4种参数：

- 普通参数：

此类参数以数值表示，如：电机额定额定电流，电机额定转速。修改此类参数步骤如下：

首先定位到此参数，并按enter按键，通过旋转面板中间的旋钮，就可以修改参数的数值，为了快速修改，可以通过右移键（>>）将光标直接定位到需要修的位上。

- 可选择组态参数：

这些参数是可链接参数，并列出可连接的选项，参数的连接在提供的选项中进行选择。例如斜坡主给定P02-31

修改步骤和同步参数一致。

- 自由选择组态参数：

这些参数是可链接参数，可以将任何变量链接到这些参数。这些参数的数值是所选择的变量号以U开头，例如参数低通滤波器1输入P09.00，此参数值可以设置为以U开头的任何变量。如下图：

修改过程如下，

首先定位到此参数，此时按ENTER按键修改U02.11高位（02），选择变量所在的组。

然后按右移(>>)按键，此时修改U02.11的低位（11），选择组内具体的变量，

修改完毕按ENTER按键确认。

至此此参数修改完毕。

- 开关量输入与输出配置参数：

修改此类参数时，需要此数字量上定义的功能设置为1即可，如下图：

修改步骤如下：

首先定位到此参数，按ENTER按键，确认修改此参数，通过右移按键(>>)定位需要的功能，然后旋转中间的旋钮，将此位改为1，按ENTER确认，参数修改完毕。

6.2.3 操作面板变量监测

AC880提供了强大的变量监测功能。默认情况下，通过右移（>>）按键，可以切换8个屏幕，显示常用的24个变量。如下图所示：

诊断变量1诊断变量可以显示用户

通过面板“变量监测“，进入然后找到相应的菜单，进入后，就可以监测此菜单下所有的变量。

第7章 电机参数整定和试运行

- 7.1运行前检查和准备

运行开始前应重点检查以下各项：

□核对接线是否正确。特别是检查调速器的输出端子与电机连接良好，并确认接地端子(PE)接地良好。

□确认端子间或各暴露的带电部位没有短路或对地短路情况。

□确认端子连接、插接式连接器和螺钉等均紧固无松动。

□投入电源时，使所有开关都处于断开状态，保证投入电源时，调速器不会起动和不发生意外动作。

□投入电源后核对以下各点：

◇操作面板没有故障显示；

◇调速器内装的冷却风扇无异物遮挡，风道通畅。

|  | 盖板安装好后才能接通电源。 电源接通时，严禁取去盖板。 潮湿的手不能操作开关防止电击事故。 主电源断电且控制电源也断电时，才能检修调速器。 |
| --- | --- |

- 7.2 运行方法

AC880调速器有各种运行方法，请参阅“第6章操作面板及操作方法”和“第8章功能调整”，按应用要求选择最合适的操作方法；请参阅“第10章故障对策”和“第11章保养与维护”，对调速器工作中故障进行排查解决，对环境影响和长期工作进行保养维护。

- 7.3 电机参数整定步骤及关联功能参数

| 步骤 | 参数号 | 参数名称 |
| --- | --- | --- |
| 电机铭牌参数 | P0.03 | 电机额定电枢电流 |
|  | P0.05 | 电机额定励磁电流 |
|  | P0.06 | 电机最小励磁电流 |
|  | P0.07 | 电机额定电枢电压 |
|  | P0.08 | 电机额定转速 |
|  | P0.09 | 电机最大转速 |
| 电机控制方式 | P0.15 | 0：电流环预测控制（默认） |
|  |  | 1：电流环PID控制 |
|  |  | 2：直流退火控制 |
|  |  | 3：直流母线电压调节 |
| 励磁控制方式 | P0.14 | 0：根据进线电源弱磁 |
|  |  | 1：根据电枢电压弱磁（默认） |
|  |  | 2：固定触发角 |
|  |  | 3：外部磁场 |
|  |  | 4：无磁场 |
| 电机整定后参数 | P5.00 | 电网同步延时 |
|  | P5.01 | 电机连续电流 |
|  | P5.02 | 电枢电阻 |
|  | P5.03 | 电枢电感 |

- 7.4 普通电机参数设置及自整定

调速器以“电流环预测控制”（P00.15=0）模式运行时，对准确的电机参数依赖性很强，要让调速器有良好的驱动性能和运行效率，调速器必须获得被控电机的准确参数。

|  | 要求 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电机铭牌参数 手动输入 | 电机额定电枢电流 | P0.03 | 单位：0.1A |
|  | 电机额定励磁电流 | P0.05 | 单位：0.01A |
|  | 电机最小励磁电流 | P0.06 | 单位：0.01A |
|  | 电机额定电枢电压 | P0.07 | 单位：V |
|  | 电机额定转速 | P0.08 | 单位：0.1rpm |
|  | 电机最大转速 | P0.09 | 单位：0.1rpm |

让调速器获得被控电机学习参数的方法有：静止整定、手动输入电机参数两种方式。

| 整定方式 | 适用范围 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 静止整定 | 电机很难与负载脱开，且不允许旋转运行的的场合 | 可以 |
| 手动输入 | 电机与负载很难脱开，将之前调速器成功整定过的同型号电机参数复制输入到P05.00 ～ P05.03 对应功能码。 | 一般 |

电机参数整定步骤：

第一步：如果电机可以和负载完全脱开，在断电的情况下，从机械上将电机与负载部分脱离。

第二步：调速器上电后，将调速器命令源（P00.01）选择为操作面板命令通道。

第三步：准确输入电机的铭牌参数到功能码P0-03~P0-09，并将电机控制方式改为P0.15电流环预测控制。

第四步：将功能码P00.13选择为1（电机自整定命令），按ENTER键，此时控制面板提示“参数整定中…”，按键盘面板上RUN键，调速器会驱动电机进行整定，当驱动器整定结束时，面板显示（自整定完成），表示整定成功。

|  | 参数号 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电机学习参数 | P05.00 | 电网同步延时 |  |
|  | P05.01 | 电机连续电流 |  |
|  | P05.02 | 电枢电阻 |  |
|  | P05.03 | 电枢电感 |  |

- 7.5 永磁直流电机参数整定

某些情况下，客户使用永磁直流电机，此时需要将电机轴固定住，才能进行电机电流环参数整定，否则电机将旋转，由于旋转电动势的作用，而不能进行参数测量。如果不能固定电机转轴，可以尝试手动输入以下参数，必要时向ETD厂家寻求技术支持。

|  | 参数号 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电机学习参数 | P5.00 | 电网同步延时 |  |
|  | P5.01 | 电机连续电流 |  |
|  | P5.02 | 电枢电阻 |  |
|  | P5.03 | 电枢电感 |  |

- 7.6 试运行

命令源功能码P0.01=0，键盘控制，LCD会显示“本地”，命令源功能码P0.01=1，端子控制，LCD会显示“远程”，命令源功能码P0.01=2，通信控制，LCD会显示“通信”。

速度给定源功能码P0.02=1，操作面板旋钮调速；P00.02=2，速度指令来自AI1通道，P0.02=3，速度指令来自AI2通道；P0.02=4，速度指令来自通讯控制。

功能码P12.03决定调速器的停车方式， P12.03=0为减速停车，P12.03=1为自由停车。

通过操作面板按键操作，使功能码P00.02=0，即为操作面板控制，按下键盘上RUN键，调速器即开始运行（RUN指示灯点亮）；在调速器运行的状态下，按下面板上STOP键，调速器即停止运行（RUN指示灯熄灭）。建议先以较低的速度运行调速器及电机，通过观察无异常情况后逐步提高运行速度。运行检查：

电动机旋转方向是否符合；电动机旋转是否平稳（无啸叫声或振动）；加速/减速是否平稳。如无异常情况，则用旋钮增加速度继续试运行。经过以上试运行，确认无任何异常情况，然后可以正式投入运行。

- 7.7 恢复出厂功能参数

设置P13.30=1后，可将变频器的功能设定恢复到厂家出厂设定初始化后，P13.30的值自动归零。下表中所示参数不能被初始化。

| 功能码 |  |
| --- | --- |
| P00.08 | 电机控制方式 |
| P00.20 | 电机类型 |
| P06.00~P06.05 | 感应电机整定参数 |
| P06.15~P06.20 | 同步电机整定参数 |

- 7.8 恢复出厂电机参数

每次更改电机额定功率P00.03后，调速器的整定参数值将自动恢复缺省的标准电机参数。

第8章 功能调整与应用示例

- 8.1驱动器启动方式（启停控制）设定

本节包含以下内容：

- 驱动器的启动停机方式

- 如何设定面板控制启动

- 如何设定端子控制启动

- 如何设定通信方式启动

- 停机方式选择

- 如何设定接触器逻辑控制

（1）驱动器的启动停机方式

目前驱动器支持一下3种启动停机方式

1：面板控制启停

2：端子控制启停

3：通讯控制启停

驱动器的启动方式，通过参数P00.01来设定，设定范围如下：

| 参数名称 | 功能定义 | 设定范围 | 出厂值 |
| --- | --- | --- | --- |
| P00.01 命令源选择 | 0：操作面板命令通道（默认） 1：端子命令通道 2：通讯命令通道 | 0~2 | 0 |

（2）如何设定面板控制启动

通过面板控制启动，将P0.01设定为0，

此时按控制面板上的“START”按钮会启动调速器，按控制面板上的“STOP”按钮会停止调速器运行。

（3）如何设定端子控制启动

通过面板控制启动，将P0.01设定为1，

此时通过输入DI（S1-S8）端子控制调速器启动或停止，默认S1为使能端子，S2为运行端子，客户根据需要可以进行自由组态。

（4）如何设定通信方式启动

通过通信控制启动，将P0.01设定为2，

此时通过通信控制调速器启停，例如MODBUS，PROFINET，PROFIBUS等通信，使用通信时，可以直接使用控制字的方式启停调速器。

默认通信接收第一个字为控制字，含义如下：

| MODBUS 通信的控制字 |  |
| --- | --- |
| Bit0 | Bit0 =1：正转运行（其它位必须全为0） |
| Bit1 | Bit1 =1：反转运行（其它位必须全为0） |
| Bit2 | Bit2 =1：正转点动（其它位必须全为0） |
| Bit3 | Bit3 =1：反转点动（其它位必须全为0） |
| Bit4 | Bit4 =1：自由停机（其它位必须全为0） |
| Bit5 | Bit5 =1：减速停机（其它位必须全为0） |
| Bit6 | Bit6 =1：故障复位（其它位必须全为0） |
| Bit7~Bit15 | 保留 |

在使用通信控制调速器启停时，首先要使能相关的通讯，具体可以参照相关的通讯使用手册。

- 8.2如何设定驱动器速度给定（速度源）方式

| 参数名称 | 功能定义 | 设定范围 | 出厂值 |
| --- | --- | --- | --- |
| P00.02 斜坡主给定 （主速度给定方式选择） | 0：零 1：数字设定，预置频率P0-10（可以通过面板旋钮修改）（默认） 2：量化模拟量输入1—AI1 3：量化模拟量输入2—AI2 4：通讯给定 5：通过端子选择多段速给定 6：斜坡预设组态 7：通用组态连接1 8：通用组态连接2 9：通用组态连接3 | 量化关系： - 模拟量正负10V对应正负最大转速； - 通讯、预设组态等其他方式10000对应最大转速(即：百分之百100.00%） | 1 默认为数字设定，可以通过面板旋钮进行修改， |

- 1：操作面板命令通道：可以通过参数P00-10直接设置速度给定，同时也可以通过旋转控制面板中间的旋钮来改变速度给定；

- 2、3：通过模拟量输入1或者模拟量输入2作为速度给定；

- 4：通讯命令通道：使用MODBUS，PROFINET，PROFIBUS等通讯给定速度，10000对应最大转速；

- 5：多段速给定，通多端子定义实现多段速作为速度给定，段速设定在参数P11.00~P11.15；

- 6、7、8：斜坡预设组态，通用组态连接，当常用的设定值不能满足要求时，可以选择此选项，将客户需要的值连接如下几个选中参数即可。

| P18.00 | 斜坡预设组态 | 0 ~ NumOfVar | _v_0 |
| --- | --- | --- | --- |
| P18.06 | 通用预设组态 | 0 ~ NumOfVar | _v_0 |
| P18.07 | 通用预设组态2 | 0 ~ NumOfVar | _v_0 |
| P18.08 | 通用预设组态3 | 0 ~ NumOfVar | _v_0 |
| P18.09 | 通用预设组态4 | 0 ~ NumOfVar | _v_0 |

- 8.3如何设定驱动速度反馈方式

| 参数名称 | 功能定义 | 设定范围 | 出厂值 |
| --- | --- | --- | --- |
| P00.18 速度反馈选择 | 0：电枢电压反馈（默认） 1：编码器1反馈 2：编码器2反馈 3：测速发电机反馈 4：通用组态链接1 5：通用组态链接2 | 0~5 | 0 |

- 当选择0：电枢电压反馈时，调速器的速度反馈来自本身电枢电压反馈，电枢电压反馈方式的调速范围比较窄（100：1左右），低速性能较差（30rpm以下动态响应较差），稳态精度5%左右，速度波动较大，如果需要速度波动较小，需要减小速度反馈滤波频率（P2.04设置为20.0~50.0左右），同时速度环增益P2.05~P2.06不能太大，否则容易引起震荡；

- 当选择1：编码器1反馈时，调速器的速度反馈来自编码器1；编码器反馈的调速范围（1000：1）和稳态精度都很高1%。为了获得高性能，可以增大速度反馈滤波频率（P2.04设置为300.0~800.0左右），同时速度环增益P2.05增大到2000以上，积分时间在0.500~1.000S之间，能够获得高动态响应和优异低速转矩特性；使用编码器反馈，首先要通过P00.16设置编码器的脉冲数：

| 参数名称 | 功能定义 | 设定范围 | 出厂值 |
| --- | --- | --- | --- |
| P00.16 | 编码器1PPR | 64-30000 | 1024 |

编码器类型为单端或差分的脉冲式编码器，可以通过如下插针选择编码器类型：

| J11 |  | 编码器信号类型选择 | 1-2 | 单端信号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2-3 | 差分信号 |

编码器的反馈线接控制端子的编码器部分，如下图：

| 图形及引脚 | 序号 | 接口名称及功能定义 |
| --- | --- | --- |
|  | SG | 信号电缆屏蔽线 |
|  | CME | 24V参考地 |
|  | 24V | 24V参考电源，24V±10%，最大输出电流200mA |
|  | Z- | 差分编码器Z信号负 |
|  | Z+ | 差分编码器Z信号正 |
|  | B- | 差分编码器B信号负 |
|  | B+ | 差分编码器B信号正 |
|  | A- | 差分编码器A信号负 |
|  | A+ | 差分编码器A信号正 |
|  | +VE | 编码器24V/5V供电电源，内部跳线选择，地为CME |

提供5V或者24V编码器电源，编码器电源的选择如下：

|  | 编码器供电电源选择 | 2-3 | 24V供电 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-2 | 5V供电 |

- 当选择3：测速发电机反馈，当使用测速发电机反馈，调速范围（1000：1）和稳态精度都很高1%。为了获得高性能，可以增大速度反馈滤波频率（P02.04设置为300.0~800.0左右），同时速度环增益P02.05增大到2000以上，积分时间在0.500~1.000S之间，能够获得高动态响应和优异低速转矩特性；

- 测速发电机反馈电路支持最高电压为150V，与测速发电机相关参数如下：

| 参数名称 | 功能定义 | 设定范围 | 出厂值 |
| --- | --- | --- | --- |
| P00.24 测速电机额定电压 | 根据铭牌设置测速电机额定电压 | 10.0V~500.0V | 82.0V |
| P00.25 测速电机额定转速 | 根据铭牌设置测速电机额定转速 | 500.0~3000.0rpm | 1500.0rpm |
| P06.18 测速反馈采样偏置 | 0速时，修正测速机反馈采样偏置 | -500~500 | 0（可以整定得到） |

测速发电机接线端子为TC+,TC-.

- 8.4速度模式调整与弱磁控制

当电机运行的最大转速需要超过电机的额定转速时，就需要对直流电机进行弱磁调节以提高电机转速，对电机进行弱磁，必须满足2个条件：

- 电机带有测速装置，一般为编码器或者测速发电机，电枢电压反馈不能弱磁；

- 磁场控制方式为1 ，根据电枢电压弱磁

和弱磁相关的参数：

| 参数名称 | 功能定义 | 设定范围 | 出厂值 |
| --- | --- | --- | --- |
| P00.05 电机额定励磁 | 根据铭牌，设定电机额定励磁电流 | 0~调速器额定励磁 | 机型确定 |
| P00.06 电机最小励磁 | 设定电机最小励磁电流（弱磁电流限制） | 0~电机额定励磁 | 机型确定 |
| P00.09 最大转速 | 根据应用要求，设置调速器控制电机的最大运行转速 | 100.0~3200.0rpm | 1500.0rpm |
| P00.14 磁场控制方式 | 1：根据电枢电压弱磁（默认） | 1 | 1 |
| P00.18 速度反馈选择 | 1：编码器1反馈 2：编码器2反馈 3：测速发电机反馈 | 1/2/3 | 1/2/3 |
| P02.02 | 正向速度限幅设定 | 0%~100.0% | 100.0% |
| P02.03 | 反向速度限幅设定 | -100.0%~0% | -100.0% |
| P06.05 | 电压弱磁点，以525V为基准。 （例如：如果需要在400V开始弱磁，需要把弱磁点设置为76.00%） 525*76%=399V | 85.00% | 85.00% |

- 8.5如何单独使用电流环

DC790P+系列直流调速器采用速度、电流双闭环控制。电流给定参数用来设定电流给定组态，默认为速度环PID调节器的输出。

电流前馈参数用来设定转矩电流前馈组态，某些应用场合，需要提高电流环的动态响应，可以使用这个参数，采用电流前馈，默认设置为0，没有前馈。

用户单独使用电流环，速度环由客户自行实现或者单独实现电流控制，需要将790P+内部的速度环和电流环的联系切断，将电流环的给定组态成任意其他变量，参数如下：

| 参数名称 | 功能定义 | 设定范围 | 出厂值 |
| --- | --- | --- | --- |
| P01.27 | 电枢电流给定组态 | 0 ~ NumOfVar | op_piv默认链接到速度环输出变量 |
| P01.28 | 电枢电流前馈 | 0 ~ NumOfVar | v_0默认为0 |

量纲：电机额定电流的百分比；10000相当于电机额定电流的100.00%。

典型应用1：外部速度控制器的输出为模拟量，则可以把该输出接到控制器的模拟量输出端子，设置参数P01.27=U3.18= ai1_iq_ref

典型应用2：外部速度控制器的输出为Canbus/CanOpen，则需要连接控制器的Canbus通信端口，设置参数P01.27=U15.00（Canbus接收1）或者U17.00=RPDOA1（CanOpen通信）

- 8.6转矩控制方式设定和调整

790P+调速器，可以通过速度环饱和+转矩限制的方式控制转矩，即速度给定一直大于速度反馈，但是电枢电流被限制一定范围；在卷曲张力控制的场合经常用到这种方式。

- 电机转矩可以被限制在固定数值，由P01.02和P01.03确定；

- 电机转矩也可以被模拟量、通信等其他方式控制，如下参数设置：

| 参数名称 | 功能定义 | 设定范围 | 出厂值 |
| --- | --- | --- | --- |
| P01.00 正向电流限制链接 | 0：不限制（默认） 1：量化模拟量输入1—AI1 2：量化模拟量输入2—AI2 3：通讯转矩设定 4：卷曲张力给定 5：转矩预设给定(P18.01链接) 6：通用组态连接1(P18.06链接) 7：通用组态连接2(P18.07链接) 说明：在通讯转矩设定模式下，PN/DP/ Anybus接收第三字为转矩限幅； ModbuRTU/TCP对应地址2002H地址对应通讯转矩限幅。 ModbusTCP还可以通过0x2300的地址一次性写入，其第三个字对应电流限幅； 卷曲控制设定请参考《790P+卷曲控制手册》 | 量化关系： 1、模拟量正负10V对应正负电机额定转矩（电流） 2、其他限幅组态都是10000对应电机额定电流 请注意：电流限幅的基准是由参数P0.03电机的额定电流决定的：即100.00%对应电机额定电流。 当前实际电流限制的大小可由参数U01.06和U01.07诊断（电机额定电流百分比）。 | 0：不限制（默认） |
| P01.01 反向电流限制链接 | 反向电流限制链接，与P01.00相同设置 | 0~6 | 0 |
| P01.02 | 正向电流限幅数字设定-1.00%～200.00% | 电流限幅的基准是由P0.03电机的额定电流决定的即：100.00%对应电机额定电流。 | 100.0% |
| P01.03 | 反向电流限幅数字设定-200.00%～1.00% |  | 100.0% |

- 通过P001.00和P01.01来选择外部转矩的控制来源，其中选项1-5是常用的设定值，当常用的设定值不能满足要求时，可以选择6或者7，使用“通用组态连接1”或者“通用组态连接2”，通用组态连接参数如下表所示：

| 参数名称 | 功能定义 | 设定范围 | 出厂值 |
| --- | --- | --- | --- |
| P18.01 | 转矩预设组态 | 0 ~ NumOfVar | _v_0 |
| P18.06 | 通用预设组态1 | 0 ~ NumOfVar | _v_0 |
| P18.07 | 通用预设组态2 | 0 ~ NumOfVar | _v_0 |

- 8.7如何设定790P+模拟量输入输出端子功能

790P+调速器默认支持正负模拟量给定，并且可以通过模拟量的正负改变电机的旋转方向；

模拟量输入有3个通道，AI1, AI2 AI3,同时端子提供±10V电源供客户使用。

模拟量输出默认2个通道，当用户需要使用第3路模拟量输出时，可以将-10V电源输出端子进行软件重新定义作为第3路模拟量输出使用需要使能参数P12.21强制功能组态的Bit15（f_ao3_config模拟量输入三组态）。关于模拟量输出的相关参数如下：

| 参数名称 | 功能定义 | 出厂值 |
| --- | --- | --- |
| P03.15 模拟量输出1输出变量选择 | 790P+直流驱动器提供3个+-10V模拟量输出接口（其中第三AO3与-10V端子复用），每个AO输出都可以编程组态。 组态选项以及量化对应关系如下： - 速度给定（10V最大速度） - 速度反馈（10V最大速度） - 电枢电流（10V 200%电机额定电流P0.03） - 电枢电压（10V最大电枢电压525V） - 磁场电流（10V驱动器励磁标定P0.04） - 模拟量输入一（10V AI1输入电压10V） - 模拟量输入二（10V AI2输入电压10V） - 线电压（10V输入线电压500V） - 模拟输出组态预设一(10V32767，由参数P18.02确定） - 模拟输出组态预设二(10V10000，由参数P18.03确定） - 模拟输出组态预设三(10V16384，由参数P18.08确定） 使用说明： - 模拟量输出支持正负10V输出和0~20mA输出； - AO1通过J8的1/2管脚选择电流输出，默认短接2/3管脚为电压输出； - AO2通过J9的1/2管脚选择电流输出，默认短接2/3管脚为电压输出； | 默认值 1：速度反馈 |
| P03.16 模拟量输出2输出变量选择 |  | 默认值 2：电枢电流 |
| P03.17 | 模拟量输出1偏置 | 0.0% |
| P03.18 | 模拟量输出1增益 | 1.00 |
| P03.19 | 模拟量输出2偏置 | 0.0% |
| P03.20 | 模拟量输出2增益 | 1.00 |
| P03.21 | 模拟量输出1滤波时间 | 0.00S |
| P03.22 | 模拟量输出2滤波时间 | 0.00S |

模拟量输出的值可以通过功能定义0-7来选择，当用户想要输出的值不在功能定义的范围内，可以从8-10中选择相应的模拟量输出组态预设，然后将需要输出的值连接到模拟输出组态预设中，具体参数如下：

| 参数名称 | 功能定义 | 设定范围 | 出厂值 |
| --- | --- | --- | --- |
| P18.02 | 模拟输出1预设组态 | 0 ~ NumOfVar | _v_0 |
| P18.03 | 模拟输出2预设组态 | 0 ~ NumOfVar | _v_0 |

当模拟量输出0V有干扰时，可以通过模量输出偏置进行消除；

当模拟量输出与外部仪表或者PLC模拟量输入量程不匹配时，可以通过模拟量输出增益进行校准。

当客户想获得更稳定的模拟量输出时，可以调节模拟量输出滤波时间，对输出的模拟量通道进行滤波。

模拟量信号输入端子接线说明：

因微弱的模拟电压信号特别容易受到外部干扰，所以一般需要用屏蔽电缆，而且配线距离尽量短，不要超过20m，如下图：

在某些模拟信号受到严重干扰的场合，模拟信号源侧需加滤波电容器或铁氧体磁芯，如下图所示：

- 8.8如何使用790P+数字量功能

（1）数字输入S1~S8

790P+调速器提供8路数字输入，支持PNP(内部24V公共点)和NPN(内部24V公共点),具体选择有控制板插针J4 J3决定。S1-S8数字输入端子,一般需要用屏蔽电缆，而且配线距离尽量短，不要超过20m。当选用有源方式驱动时，需对电源的串扰采取必要的滤波措施。建议选用触点控制方式。

跳线选择：

|  | J4=1-3 J3=4-6 | PNP | 数字输入内供电源 SC为CME |
| --- | --- | --- | --- |
|  | J4=3-5 J3=2-4 | NPN | 数字输入内供电源 SC为+24V |

（2）数字输出Y1~Y6

6路数字量输出也支持PNP(内部24V公共点)和NPN(内部24V公共点),具体选择有控制板插针J1 J2决定，具体如下图所示：

|  | J1=1-3 J2=4-6 | PNP | 数字输出为内供电源 YC为+CME |
| --- | --- | --- | --- |
|  | J1=3-5 J2=2-4 | NPN | 数字输出为内供电源 YC为+24V |

数字量输出PNP模式，客户接中间继电器线圈为例示意图：

- 8.9如何使用数字电位器（Up/Dwn）调速功能

数字电位器（UP/Dwn）功能，实现了通过数字量输入端子增加或者减小控制器的速度给定，下面以数字量输入5作为数字升速，数字量输入6作为数字降速，数字量输入7作为数字数字电位器复位按键，通过数字电位器1实现速度给定，涉及参数如下：

| 参数名称 | 功能定义 | 设定值 | 出厂值 |
| --- | --- | --- | --- |
| P04.04 | 数字电位器MOP_UP | 11 |  |
| P04.05 | 数字电位器MOP_DOWN | 12 |  |
| P04.06 | 数字电位器MOP清零 | 13 |  |
| P10.04 | MOP选择 | 1 | 0 |
| P10.05 | MOP1级联输入 | 0 ~ NumOfVar | _canArxd1 |
| P10.06 | MOP1偏置 | 0 ~ NumOfVar | _v_0 |
| P10.07 | MOP1乘数 |  | 1 |
| P10.08 | MOP1乘数最大值 | 32767 | 10000 |
| P10.09 | MOP1乘数最小值 | -32767 | -10000 |
| P10.10 | MOP1上升速率 | 1 | 1 |
| P10.11 | MOP1下降速率 | 1 | 1 |
| P10.12 | MOP1复位值设定 | 0 | 0 |

数字电位器的输出值为U10-3,如下图所示

| U10.03 | MOP1级联输出 | MP1_casc_out |  |
| --- | --- | --- | --- |

可以将数字电位器的输出作为速度给定或者其他需要的物理量。

- 8.10如何进行直流退火参数设置

直流退火参数已经内置，仅需要通过参数使能即可

- 8.11如何进行直接电压控制

直接电压控制参数已经内置，仅需要通过参数使能即可

- 8.13如何使用Profinet通信指南

8.13.1 PROFINET-IO通信从站模块EX1CM4概述

PROFINET-IO通信从站模块EX1CM4指示灯和接口布局

PROFINET-IO通信从站模块电路板LED指示灯和接口布局如下图所示。电路板上的LED指示灯和接口的说明如下表中所示。

| 标号 | 名称 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| H9、H10 | 电源指示灯 | 绿色长亮 | 3.3V电源正常 |
| H1 | 故障状态灯 | 红色长亮 | 从站模块与主站（例如PLC）的以太网总线连接异常时，此故障灯长亮。 |
|  |  | 红色不亮 | 与主站（例如PLC）通讯正常时，不亮。 |
| H2 | 配置状态灯 | 黄色 | PN板配置参数时灯会闪烁,可用于PLC对PN板的查找 |
| H6、H7 | 与变频器CPU通信状态灯 | 黄色不亮 | 此从站模块与变频器CPU通信异常时或变频器未使能PN通讯时，不亮； |
|  |  | 黄色常亮 | 通信正常交换数据时，常亮 |
| H8 | 状态指示灯 | 绿色闪烁 | 此从站模块串口初始化成功后，H8以2Hz的频率闪烁 |
|  |  | 绿色不亮 | 此从站模块存在故障 |
| X4 | PROFINET RJ45接口 (Port1/Port2)具有路由功能 |  | 推荐使用5类/超5类UTP非屏蔽双绞线或5类STP屏蔽双绞线，也可以用更高等级的线缆和西门子专用PROFINET线缆，全兼容IEEE 802.3标准网络协议。 |

8.13.2 AC880 PROFINET-IO通信从站模块的安装方式

正常情况下AC880 在发货之前已经在公司安装并做通讯好测试，安装PROFINET-IO板后的照片如下图：

8.13.3 PLC的硬件配置PROFINET从站模块

本文中以西门子S7-1200为例介绍PROFINET从站模块的硬件配置。首先打开西门子博途编程软件TIA Portal。

1：安装GSDML文件

PROFINET-IO从站模块EX1CM4当前使用的GSDML名称是“GSDML-V2.33-ETD-PNIO9800_V650-20190710”，其在博途中的安装方式如下。

通过“选项”－＞“管理通用站描述文件（GSD）(D)”,打开GSD文件安装目录，如下图所示。

打开GSD文件安装目录

GSD文件安装目录

路径浏览定位在GSD文件所在的文件夹，对应的GSD文件就显示在列表中，选中正确的GSD文件名称，点击安装。如下图所示：

选中相应的GSD文件，点击安装

PROFINET-IO从站模块在硬件目录中的位置

GSD文件安装成功后，TIA PORTAL会自动更新硬件目录。ETD公司的PROFINET-IO从站模块在硬件目录中的名称是“ETD-PNIO9800_650V”，其在硬件目录中的位置如上图所示。

2 添加PROFINET从站模块

设备和网络视图编辑区

本文中以1台PLC S7-1200作为主站，1台ETD ETD-PNIO9800_650V模块作为从站为例，介绍从站模块的硬件配置。主站的添加和硬件配置在此不在赘述。

首先从硬件目录中，找到对应的从站模块，此处选择“Standard , MRP”,使用鼠标双击或拖动其到设备和网络的视图区，如上图所示。

3 PROFINET从站模块的硬件配置

本文中，以S7-1200为例，介绍PROFINET主站和从站的硬件配置。

（1） 拓扑中分配网络连接

鼠标置于“未分配”文字上方

在拓扑视图中建立网络连接

在网络视图中，点击从站模块图标上的“未分配”，选择IO控制器，将从站模块连接到PLC的PROFINET接口。连接后如上图所示。

（2） 配置数据I/O格式

鼠标双击从站模块的图标，进入该模块的硬件配置界面，打开此界面右侧的硬件目录，选择输入输出数据格式，此处选择首先配置“64 byte I”，然后配置“64 byte O”，如图12所示。匹配完成后，如下图所示。

输入输出格式配置

输入输出格式配置完成

请注意：

PLC在组态ETD-PNIO9800_650V通讯模块的数据长度时，请固定为上图（输入输出格式配置完成）的格式，即插槽1固定为64 byte I示例地址为（68-131）, 插槽2固定为64 byte O示例地址为（68-131）,否则PLC与通讯模块将无法通讯。

虽然PLC组态为输入64个字节，输出64个字节，在实际使用时，输入请使用前32个字节，输出请使用前32个字节。

4 从站设备常规设置

双击从站模块图标，打开从站设备的“常规”设置界面，可以看到“以太网地址”选项中的“接口连接到”已经连接到子网“PN/IE_1”。

将“IP协议”设置为选择“在项目中设定IP地址”，如下图所示。

图14 从站设备的“常规”设置界面

将”PROFINET”设置为，取消勾选“自动生成PROFINET名称”，同时将“PROFINET设备名称”修改为“ETD_PN_1”(注：此处是示例说明)，按下ENTER键.

5 硬件配置下载

全选“设备和网络”中的拓扑视图，点击工具栏上的下载图标，博途会自动编译组态，同时弹出下载对话框。点击装载，将配置信息下载到PLC中，过程如图下图所示：

全选“设备和网络”中的拓扑组态

下载对话框

下载过程示意图

下载结果示意图

下载成功消息窗

6 博途访问PROFINET从站设备

按照上述章节中的介绍，将PROFINET从站模块设备安装在变频器上，完成正确上电初始化，S71200通过标准网线连接电脑和PROFINET从站模块。

同时博途中完成主站和从站的硬件配置后，硬件配置组态已经下载到PLC中，我们可以在线访问从站模块设备。

（1）博途PROFINET从站设备识别

在线访问示意图

选择PC电脑对应的网络适配器，双击“更新可访问的设备”，访问成功后，访问到的设备会出现在右侧列表中，如上图所示。图中“etd-pn”即为网络上的PN模块。

如果网络上同时插了多个PN模块，为了确定模块的对应关系，其中一个方法是可以通过“在线访问”目录下对应网卡下面的模块“etd-pn”后面的【88-EC-CB-ED-75-FE】mac地址与实际模块RJ45网口上标识的mac地址进行一一对应。

（2） 博图修改从站设备名称

博途软件访问到从站设备后，非常重要的是按照项目硬件配置中设置的从站设备名称修改实际访问到的从站的设备名称。举例，双击访问到的从站设备的“在线和诊断”，将其“分配IP地址”改为与主站PLC在同一个号段，将“分配PROFINET设备名称”改为“etd_pn_1”（举例），如下图所示。修改从站设备的IP和设备名称完成后（要与项目中设备名称设置一致），PLC与从站设备已经建立通信。

图3修改从站设备名称

如果网络上同时插了多个PN模块，为了确定模块的对应关系，其中另一个方法是可以通过“分配profinet设备名称”目录下“LED闪烁”。当选中“LED闪烁”时，对应的PN板H2灯会闪烁。

8.13.4 AC880驱动速器PN使能参数设置

使用PROFINET通信从站模块PROFINET通信时， AC880系列变频器需要使能通讯卡，AC880使能参数设置如表3所示。

表3 AC880使能通讯参数设置

| 参数功能码 | 说明 |
| --- | --- |
| P14-00 Anybus地址 | 1 (设为非“0”) |
| P14-02 协议栈类型 | 1 (Profinet 协议栈) |
| P13-07 通讯超时阀值 | 单位10ms，例如设置200的超时阀值为2s，当设置值大于32000，超时无效 |

当以上2个参数设置完毕后，led灯H6 H7应该为常亮。

8.13.5 AC880驱动器与PLC通讯设置

1： AC880发送和接收缓冲区

（1） AC880输出缓冲区 (驱动器 ----> PLC)

| AC880 |  |  |  |  | S1200 PLC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数地址 | 名称 | 定义 | 类型 | PLC输入缓冲区 |
| 1 |  |  | 固定为状态字 | 字 | PIW68 |
| 2 |  |  | 固定为转速反馈 | 字 | PIW70 |
| 3 | P14.03 | Any发送3字 | 自由组态 | 字 | PIW72 |
| 4 | P14.04 | Any发送4字 | 自由组态 | 字 | PIW74 |
| 5 | P14.05 | Any发送5字 | 自由组态 | 字 | PIW76 |
| 6 | P14.06 | Any发送6字 | 自由组态 | 字 | PIW78 |
| 7 | P14.07 | Any发送7字 | 自由组态 | 字 | PIW80 |
| 8 | P14.08 | Any发送8字 | 自由组态 | 字 | PIW82 |
| 9 | P14.09 | Any发送9字 | 自由组态 | 字 | PIW84 |
| 10 | P14.10 | Any发送10字 | 自由组态 | 字 | PIW86 |
| 11 | P14.11 | Any发送11字 | 自由组态 | 字 | PIW88 |
| 12 | P14.12 | Any发送12字 | 自由组态 | 字 | PIW90 |
| 13 | P14.13 | Any发送13字 | 自由组态 | 字 | PIW92 |
| 14 | P14.14 | Any发送14字 | 自由组态 | 字 | PIW94 |
| 15 | P14.15 | Any发送15字 | 自由组态 | 字 | PIW96 |
| 16 | P14.16 | Any发送16字 | 自由组态 | 字 | PIW98 |

运行状态字含义

| DP/PN/ANybus通信的状态字 |  |
| --- | --- |
| Bit0 | Bit0 =1：运行中 |
|  | Bit0 =0：停机 |
| Bit1 | Bit1 =1：正转 |
|  | Bit1 =0：反机 |
| Bit2 | Bit2 =1：驱动器故障 |
|  | Bit2 =0：驱动器正常 |
| Bit3 | Bit3 =1：加减速完成 |
|  | Bit3 =0：加减速未完成（加减速过程中） |
| Bit4 | Bit4 =1：定位完成 |
|  | Bit4 =0：定位位完成 |
| Bit5 | Bit5 =1：电机参数辨识中 |
|  | Bit5 =0：未进行辨识 |
| Bit6 | Bit6 =1：参数保存中 |
|  | Bit6 =0：EEP未动作 |
| Bit7 | 保留 |
| Bit8~Bit15 | 故障代码 |

举例说明

驱动器显示的运行状态字（外部故障信号输入）

IB68标识为故障代码显示，代码显示为16，外部故障

IB69标识为运行状态，第三位为1，标识驱动器为故障状态；

调速器速度反馈值10000对应参数P00.09 设置的电机最大转速。

（2） AC880输入缓冲区 (PLC ---> 驱动器)

| AC880 |  |  |  |  | S1200 PLC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数地址 | 名称 | 定义 | 类型 | PLC输出缓冲区 |
| 1 | U14.00 | Any接收1 | 固定为控制字 | 字 | PQW68 |
| 2 | U14.01 | Any接收2 | 固定为速度给定 | 字 | PQW70 |
| 3 | U14.02 | Any接收3 | 自由组态 | 字 | PQW72 |
| 4 | U14.03 | Any接收4 | 自由组态 | 字 | PQW74 |
| 5 | U14.04 | Any接收5 | 自由组态 | 字 | PQW76 |
| 6 | U14.05 | Any接收6 | 自由组态 | 字 | PQW78 |
| 7 | U14.06 | Any接收7 | 自由组态 | 字 | PQW80 |
| 8 | U14.07 | Any接收8 | 自由组态 | 字 | PQW82 |
| 9 | U14.08 | Any接收9 | 自由组态 | 字 | PQW84 |
| 10 | U14.09 | Any接收10 | 自由组态 | 字 | PQW86 |
| 11 | U14.10 | Any接收11 | 自由组态 | 字 | PQW88 |
| 12 | U14.11 | Any接收12 | 自由组态 | 字 | PQW90 |
| 13 | U14.12 | Any接收13 | 自由组态 | 字 | PQW92 |
| 14 | U14.13 | Any接收14 | 自由组态 | 字 | PQW94 |
| 15 | U14.14 | Any接收15 | 自由组态 | 字 | PQW96 |
| 16 | U14.15 | Any接收16 | 自由组态 | 字 | PQW98 |

U14区为PLC发送到变频器数据的缓存区，对应关系如上表所述

第1个字U14.00控制字具体定义如下：

| 通信的控制字 |  |
| --- | --- |
| Bit0 | Bit0 =1：正转运行（其它位必须全为0） |
| Bit1 | Bit1 =1：反转运行（其它位必须全为0） |
| Bit2 | Bit2 =1：正转点动（其它位必须全为0） |
| Bit3 | Bit3 =1：反转点动（其它位必须全为0） |
| Bit4 | Bit4 =1：自由停机（其它位必须全为0） |
| Bit5 | Bit5 =1：减速停机（其它位必须全为0） |
| Bit6 | Bit6 =1：故障复位（其它位必须全为0） |
| Bit7~Bit15 | 保留 |

请注意：当AC880接收到运行命令后，将运行命令清0，AC880并不会停止运行，仅当接收到减速停机（32=0x0020）或者自由停机（16=0x0010）命令时，AC880才会停机。

第2个固定字U14-01速度给定字定义如下：

| 速度给定范围 | 0~10000代表0~100.00%最大速度（P00-09） |
| --- | --- |

2 PLC读取AC880数据方式

PLC通过MOVE模块或者DPRD_DATA(DPWR_DATA)模块均可以从调速器读取数据或者向调速器写入数据。

3 AC880 通讯举例

示例：西门子PLC通过PN通讯控制AC880启动/停机，速度给定。

假设电机的最大速度为1500转/分 , 其他电机参数正常设置，AC880将自身的状态字、速度反馈、输出电压送入西门子PLC。

PLC输入输出缓冲区地址分配如下表：

AC880启动通讯控制参数设置如下：

| 参数功能码 | 说明 |
| --- | --- |
| P14.00 Anybus地址 | 1 (设为非“0”) |
| P14.02 协议栈类型 | 1 (Profinet 协议栈) |
| P00.01 运行命令选择 | 2 (通讯控制启动) |
| P00.02 速度主给定选择 | 4 (通讯给定) |

当设置完毕，790P+面板如下显示：

PLC发送调速器控制字：

当PQW68 = 1 ，PQW70 = 2000调速器正向运行到300rpm；

当PQW68 = 2 ，PQW70 = 5000变频器反向运行到-750rpm；

当PQW68 = 1 ，PQW70 = -5000变频器反向运行到-750rpm；

当PQW68 = 16，调速器接收到自由停机命令。

当PQW68 = 32，调速器接收到减速停机命令。

变频器反馈对应如下：

PIW68 为变频器反馈状态字

PIW70 为调速器反馈速度 10000对应电机最大速度（P00-09设置值）

第9章  参数列表

| 参数名称 | 功能定义 | 设定范围 | 出厂值 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0基本参数区 |  |  |  |
| P0-00 调速器标定 | 调速器额定电流（A） | （5.0A~8000.0A） | 只读参数 机型确定 |
| P0-01 命令源 选择 | 0：操作面板命令通道（LED灭）（默认） 1：端子命令通道（LED亮） 2：通讯命令通道（LED闪烁） | 0~2 | 0 |
| P0-02 斜坡主给定 （主速度给定方式选择） | 0：零 1：数字设定，预置频率P0-10（可以通过面板旋钮修改）（默认） 2：量化模拟量输入1—AI1 3：量化模拟量输入2—AI2 4：通讯给定 5：通过端子选择多段速给定 6：斜坡预设组态 7：通用组态连接1 8：通用组态连接2 9：通用组态连接3 | 量化关系： - 模拟量正负10V对应正负最大转速； - 通讯、预设组态等其他方式10000对应最大转速(即：百分之百100.00%） | 1 默认为数字设定，可以通过面板旋钮进行修改， 其他给定方式设置方法请参考通讯手册或第八章。 |
| P0-03 电机额定电流 | 根据铭牌，设置电机的额定电流（A） | 1.0A～8000.0A | 机型确定 |
| P0-04 励磁电流标定 | 设定调速器额定励磁电流（A），本参数为只读参数。 | 0.01~100.00A | 只读参数 机型确定 |
| P0-05 电机额定励磁 | 根据铭牌，设定电机额定励磁电流 | 0~调速器额定励磁 | 机型确定 |
| P0-06 电机最小励磁 | 设定电机最小励磁电流（弱磁电流限制） | 0~电机额定励磁 | 机型确定 |
| P0-07 额定电枢电压 | 根据铭牌，设置电机的额定电压（V） | 10V～2000V | 440V |
| P0-08 电机额定转速 | 根据电机铭牌，设定电机额定转速 | 10.0rpm~最大转速 | 1500.0rpm |
| P0-09 最大转速 | 根据应用要求，设置调速器控制电机的最大运行转速 | 100.0~3200.0rpm | 1500.0rpm |
| P0-10 预置转速 | 速度预设给定（当P0.02=1时候有效，可以面板或端子升降速） | 0.00Hz～最大转速 | 100.0rpm |
| P0-11 第一加速时间 | 设置电机运行的加速时间1 | 0.0S～6500.0S | 10.0S（大功率60S） |
| P0-12 第一减速时间 | 设置电机运行的减速时间1 | 0.0S～6500.0S | 10.0S（大功率60S） |
| 参数名称 | 功能定义 | 设定范围 | 出厂值 |
| P0-13 自整定选择 | 自整定步骤： 在面板控制模式下（P0.01=0），设置P0.13=1，面板将显示“参数整定中”； 按下“START”键，驱动器将进行参数整定，依次整定出电枢电阻、电感、同步延时、电枢电压偏置和测速电机反馈偏置； | 0：无操作 1：电流环自整定 | 0 请注意：必须在面板控制方式下，面板操作才能进行电机参数整定辨识） |
| P0-14 磁场控制方式 | 0：根据进线电源弱磁 1：根据电枢电压弱磁（默认） 2：固定触发角 3：外部磁场 4：无磁场 | 默认根据电枢电压弱磁，弱磁点由参数6.05决定, 永磁或非电机应用选“无磁场” | 1：根据电枢电压弱磁（默认） |
| P0-15 电机控制方式 | 0：电流环预测控制（默认） 1：电流环PID控制 2：直流退火控制 3：直流母线电压调节 其他选项：保留 | 电流环预测控制对电机电感参数敏感，建议做电机参数辨识 | 0：电流环预测控制 |
| P0-16 | 编码器1PPR（每转脉冲数） | 64-30000 | 1024 |
| P0-17 | 编码器2PPR（每转脉冲数） | 64-30000 | 1024 |
| P0-18 速度反馈选择 | 0：电枢电压反馈（默认） 1：编码器1反馈 2：编码器2反馈 3：测速发电机反馈 4：通用组态链接1 5：通用组态链接2 | 设置电机的速度反馈方式 | 0：电枢电压反馈（默认） |
| P0-19 过载时间 | 设定调速器过载时间 | 0.1~3276.7S | 20.0S |
| P0-20 转速斜坡给定切换选项 （配合端子切换功能使用） | 0：主给定X+辅给定Y+偏置给定Z(默认) 1：主给定X-辅给定Y 2：主给定X或辅给定Y 3：主给定X或（主给定+辅给定） 4：主给定X或（主给定-辅给定） 5：辅给定X或（主给定+辅给定） 6：辅助给定X或（主给定-辅给定） 7：主给定和辅给定的最大值 8：主给定和辅给定的最小值 | 当电机的速度给定由多个通道叠加或者切换给定时，可以根据需要调整本参数 | 0 |
| P0-21 辅给定系数 | 设定辅助转速给定的量化系数0~100.00% | 辅助给定相对主给定的百分比 | 100.00% |
| P0-22 禁止反转 | 0：允许反转(默认) 1：禁止反转 | 0~1 | 0 |
| P0-23 升降速记忆 | 0：不记忆 (默认) 1：记忆 | 0~1 | 0 |
| P0-24 测速电机额定电压 | 根据铭牌设置测速电机额定电压 | 10.0V~500.0V | 82.0V |
| P0-25 测速电机额定转速 | 根据铭牌设置测速电机额定转速； 与P0-24对应； | 500.0~3000.0rpm | 1500.0rpm |
| P0-26 | 60Hz电源选择 (设置成12345选择60Hz电源系统) | 0~32767 | 0 |
| P0-27 电源相序 | 默认情况下，驱动器使用自动相序检测，用户不用设置电源相序，不用关心主电源RST接线顺序。 为了防止浪涌、毛刺、缺口等带来的干扰，驱动器大于等于1000A以上（或者把P0.28设置成12345），将使用固定相序，相序由参数P0.27设定； 在固定相序模式下，在驱动器检测到的实际相序和P0.27设定相序不一致时会报警Err15相序错误。 固定相序调试指南： - 用户可以任意顺序RST接线； - 主电源上电后观察变量U5.11（驱动器自动检测出的相序）是否与P0.27相同； - 如果相同，表明设定的相序与实际相序一致，那么可以正常运行 - 如果不同，需要把P0.27设定成与U5.11相同的数值即可； - 进一步地，可以通过U5.03和U5.04，比较RS和RT的相位来验证；如果是RST相位，那么U5.03的数值大概是U5.04的两倍（240°和120°的关系） | 0：RTS相序 1：RST相序 | 1 |
| P0-28 自动相序使能 |  | P0.28==12345 为固定相序模式 | 出厂默认为自动相序模式； 但是1000A以上调速器强制为固定相序模式； P0.28设定为12345，也为固定相序模式 |
| P0-29 频率错误报警 | 本参数设置成12345，禁止频率错误报警 | 屏蔽频率错误报警 | 0 |
| P0-30 ~P0-31 | 保留参数 | 保留参数 | 保留参数 |
| P1电流环参数 |  |  |  |
| P1-00 正向电流限制链接 | 0：不限制（默认） 1：量化模拟量输入1—AI1 2：量化模拟量输入2—AI2 3：通讯转矩设定 4：卷曲张力给定 5：转矩预设给定 6：通用组态连接1 7：通用组态连接2 说明：在通讯转矩设定模式下，PN/DP/ Anybus接收第三字为转矩限幅； ModbuRTU/TCP对应地址9002H或2002H地址对应通讯转矩限幅。 ModbusTCP还可以通过0x2300的地址一次性写入，其第三个字对应电流限幅； 卷曲控制设定请参考《790P+卷曲控制手册》 | 量化关系： 1、模拟量正负10V对应正负电机额定转矩（电流） 2、其他限幅组态都是10000对应电机额定电流 请注意：电流限幅的基准是由参数P0.03电机的额定电流决定的：即100.00%对应电机额定电流。 当前实际电流限制的大小可由参数U1.06和U1.07诊断（电机额定电流百分比）。 | 0：不限制（默认） |
| P1-01 | 反向电流限制链接，与P1-00相同设置 | 0~7 | 0 |
| P1-02 | 正向电流限幅数字设定-1.00%～200.00% | 电流限幅的基准是由P0.03电机的额定电流决定的即：100.00%对应电机额定电流。 | 100.0% |
| P1-03 | 反向电流限幅数字设定-200.00%～1.00% |  | -100.0% |
| P1-04 | 电流给定滤波系数（0～16400） | 设定给定滤波，用于平滑电流给定 | 500 |
| P1-05 | 斜坡电流限制1(0.00%～200.00%) | 斜坡电流限制用于限制加减速过程中的电流大小： - 如果当前电流大于P1-06，那么驱动器将停止加减速， - 如果当前电流在P1.05和P1.06之间，加减速时间将会按照电流大小线性增长； - 如果电流小于P1.05，加减速时间将恢复正常 | 150.0% |
| P1-06 | 斜坡电流限制2(0.00%～200.00%) |  | 150.0% |
| P1-07 速度1最大电流 | 速度1最大电流 表示速度小于等于速度1时的最大电流。 速度2最大电流 表示速度大于等于速度2时的最大电流。 速度1 和 速度2 之间的中间速度对应的最大电流可通过线性插值的方法算出。这些参数用于限制弱磁范围内的电流值，以防止在低磁通状态时换流失败。 注意事项： - 本组参数必须在P1.07速度1最大电流>P1.08速度2最大电流且P1.10速度2>P1.09速度1情况下才起作用； - 如果上述条件不满足，那么P1.07速度1最大电流在整个速度段都起作用，P1.08无效； - 本组参数（P1.07~P.10）产生的限流作用与P1.00~P1.03组参数的限流作用同时有效，驱动器自动择其最小者使用； - P1.05~P1.06仅仅限制加减速时间，并不会限制电流值； - 当前时刻的限流数值大小可由变量U1.07和U1.08诊断，其量纲为电机额定电流的百分比（10000==100.00%）； |  | 150.0% 电机额定电流 |
| P1-08 速度2最大电流 |  |  | 150.0% 电机额定电流 |
| P1-09 速度1 |  |  | 100.0% 电机最大转速 |
| P1-10 速度2 |  |  | 100.0% 电机最大转速 |
| P1-11 | 保留参数 | 保留参数 | 保留参数 |
| P1-12 最小电流 | ：用于设置电流的最小阈值，低于该电流被认为电枢电流为0，允许正反相换流。请不要修改这个参数，如需更改，建议联系ETD技术人员。 | 0~50.00% | 1.00% |
| P1-13 零电流等待时间 | 为了抑制正反桥之间的环流，防止正反桥短路，该参数代表可控硅正反桥切换之前的等待时间，在此期间电流为零。 其基本单位是内部任务1的周期（任务1的周期时间等于120uS） | 1~10000 | 20 |
| P1-14 di_dt最大值 | di_dt最大值是电机电流允许的最大变化率，代表在一个电流环执行周期中电流给定最大的增量，电流环的执行周期为30us， 在某些情况下，电机不允许有太高的电流变化率。 单位为电机额定电流的0.01% | 1~32767 | 180 |
| P1-15 速度环抗饱和积分限制 | 速度环PI调节器抗积分饱和设置。 当速度环PI调节器的积分值达到（电流限幅+积分饱和限制）时，停止速度环积分；本参数用来防止速度环积分过度饱和，导致的退饱和困难，超调增大。 | 0~100.0% | 0 |
| P1-16 电流环比例增益 | 设置电流环PI控制器的比例增益，仅仅当电流环工作在PID模式的时候才起作用，预测控制模式不起作用 | 0~32767 | 8000 |
| P1-17 电流环积分时间 | 设置电流环控制器的积分时间。 - 在电流环PID控制模式下，用于调节电流环PI控制器积分时间； - 在预测控制模式下，请保持默认值1.000不变； | 0~32767 | 1.000S |
| P1-18 电流环增益乘数 | 该参数用来设置电流环比例积分增益的自适应系数，仅仅当电流环工作在PID模式的时候才起作用，预测控制模式不起作用。 当电枢电流断续时，直流电机的等效电阻急剧增大，为了提高控制效果，必须使比例积分增益自适应电流的变化，本参数是电流环增益自适应系数。 默认值为0，固定PI增益。 | 0~32767 | 0 |
| P1-19 电流反向比例增益 | 仅仅在电流环工作在PID模式的时候才起作用，预测控制模式不起作用。 如果反向增益为0，则默认电流正反向使用同一组增益（正向）。 | 0~32767 | 0 |
| P1-20 电流反向积分时间 |  | 0~32767 | 0 |
| P1-21 电流饱和限制 | 当直流调速器反馈出现故障时，速度环的误差会一直增大，因此电流给定会达最大电流限制状态（电流饱和），调速器内部对电流饱和状态进行计数，如果计数值超过本参数设置，调速器将会报出反馈故障。 仅当该值的参数小于32000，这种检查才会有效执行。 该任务2mS执行一次，例如：如果参数设置为5000，那么调速器电流持续时间超过10S时，报警反馈失效（编码器故障） | 0~32767 | 32767 |
| P1-22 电压比 | 当交流采样电压与实际交流电压不同时，表示该变压器的变比(例如在使用变压器的退火应用中)。 仅仅当电流环工作在PID模式的时候才起作用，预测控制模式不起作用 Q8格式，2^8==256=100% | -32768~32767 | 256 （2^8==256 =100%） |
| P1-23 欠压误差阈值 | 该参数用于直流母线应用中，配置直流母线电压控制器，该参数的目的主要是为了提高控制器的响应，防止积分饱和后退饱带来的时间延时。在电机控制中不起作用。 欠压误差阈值是最小电压误差值：如果输出电压下降，导致电压误差大于欠压误差阈值，则电压调节器输出正向最大电流。 超压误差阈值是最大电压误差值。如果输出电压上升导致电压误差绝对值超过超压误差阈值，则电压调节器输出反向最大电流。 如果误差电压的幅度小于电压调节1误差，则电压调节器的增益是Prop_Gain1和Integral_Gain1, 如果误差电压的幅度大于电压调节2误差，则电压调节器的增益是Prop_Gain2和Integral_Gain2。如果误差电压介于二者之间，增益是用线性内插法计算。 （其中Prop_Gain1和Integral_Gain1是辅助PID模块的比例积分增益参数，具体请参阅辅助PID模块） | 0~32767 | 5000 |
| P1-24 超压误差阈值 |  | -32768~0 | -5000 |
| P1-25 电压调节1误差 |  | 0~32767 | 10 |
| P1-26 电压调节2误差 |  | 0~32767 | 5000 |
| P1-27 电枢电流组态 | DC790P+系列直流调速器采用速度、电流双闭环控制。电流给定参数用来设定电流给定组态，默认为速度环PID调节器的输出。 电流前馈参数用来设定转矩电流前馈组态，某些应用场合，需要提高电流环的动态响应，可以使用这个参数，采用电流前馈，默认设置为0，没有前馈。 量纲：电机额定电流的百分比；10000相当于电机额定电流的100.00%。 注意：如果仅仅使用790P+的电流环，使用外部的速度环，则可以把P1-27设置成外部速度环的输出： 典型应用1：外部速度控制器的输出为模拟量，则可以把该输出接到控制器的模拟量输出端子，P1-27=U3.18= ai1_iq_ref 典型应用2：外部速度控制器的输出为Canbus/CanOpen，则需要连接控制器的Canbus通信端口， P1-27=U15.00（Canbus接收1） 或者U17.00=RPDOA1（CanOpen通信） | 0 ~ NumOfVar | op_piv 默认链接到速度环输出变量 |
| P1-28 电枢电流前馈 |  | 0 ~ NumOfVar | v_0默认为0 |
| P1-29 零电流检测阈值 | 用于零电流检测，可以通过DO功能8，组态开关量输出，表征当前电枢电流是否为零（当然也可以表征电流小于某一个阈值）： 当前电枢电流小于P1-29参数设置，则认为当前电枢电流为0，量纲为电机额定电流的百分比，最小值为0.1% 零电流检测延时用于开关量输出之前的延时，0.01S为单位，只有当电流小于P1-29阈值且持续P1-30设定的时间，开关量才会置位； | 0.0%～100.0% 电机额定电流 | 1.0% |
| P1-30 零电流检测延时 |  | 0~320.00S （单位0.01秒） | 默认0.10S |
| P1-31 软件过流检测阈值 | 用于特定电流值检测，可以通过DO功能10，组态开关量输出，通过开关量表征当前电枢电流是否大于P1-31阈值） 如果当前电枢电流大于P1-31值设置，则认为软件过流，量纲为电机额定电流的百分比，最小值为0.1% 软件过流检测延时用于开关量输出之前的延时，0.01S为单位，只有当电流大于P1-31阈值且持续P1-30设定的时间，开关量才会置位； 注意：此处的软件过流是指电枢电流大于特定阈值，并不是过流报警，需要与过流报警区分开。 | 0.0%～100.0% 电机额定电流 | 50.0% |
| P1-32 软件过流检测延时 |  | 0~320.00S （单位0.01秒） | 默认0.10S |
| P1-33 任意电流1到达检测阈值 | 用于特定电流范围检测，可以通过DO功能44，组态开关量输出，通过开关量表征当前电枢电流是否处于特定范围之内。 如果当前电枢电流在P1-33值设设定的阈值+/--P1-34设定的范围之内，则认为电枢电流达到设定阈值，开关量才会置位；量纲为电机额定电流的百分比，最小值为0.1% | 0～100.0% 电机额定电流 | 50.0% |
| P1-34 任意电流1到达检测范围 |  | 0～100.0% 电机额定电流 | 10.0% |
| P1-35 | 保留参数 |  | 0 |
| P2速度环参数 |  |  |  |
| P2-00 斜坡给定2 (辅助速度给定 选择） | 0：零 1：数字设定，预置频率P0-10（可以通过面板旋钮修改）（默认） 2：量化模拟量输入1—AI1 3：量化模拟量输入2—AI2 4：通讯给定 5：通过端子选择多段速给定 6：斜坡预设组态 7：通用组态连接1 8：通用组态连接2 9：通用组态连接3 斜坡总给定 =斜坡给定1+斜坡给定2+斜坡给定3 | 量化关系： - 模拟量正负10V对应正负最大转速； - 通讯、预设组态等其他方式10000对应最大转速(即：百分之百100.00%） | 零 |
| P2-01 速度环偏置给定 | 速度环控制器总给定 = 速度环调节器给定1 +速度环调节器给定2 +速度偏置 请注意：斜坡给定和速度环控制器给定的意义不同，斜坡模块是速度环控制器之前的给定环节； | -100.00%~100.00% | 0 |
| P2-02 正向速度限幅 | 设定电机正向和反向速度限制，以最大转速的0.01%位基本单位， 可以设定不同的正转和反转的速度限制。 | 0%~100.00% | 100.00% |
| P2-03 反向速度限幅 |  | -100.00%~0% | -100.00% |
| P2-04 速度环滤波时间常数 | 用于对速度环反馈低通滤波. 数值越小，滤波效果越大，延时越大，会减小速度环的响应带宽。 在电枢电压反馈方式下，建议滤波系数小一些。 | 0~16400 | 100.0 |
| P2-05 | 速度环比例增益 | 1～32767 | 500 |
| P2-06 | 速度环积分时间 | -1~32.767 | 1.000S |
| P2-07 最小速度阈值 | 用来检测电机是否大于最小转速。 - 当速度反馈大于P2-07时，U0.16状态标志变量的第1位“最小速度指示”置1； - 当速度反馈小于“最小速度阈值-最小速度滞回宽度”时, U0.16状态标志变量的第1位“最小速度指示”被清除。 - U0.16的状态位“最小速度指示”表明电机已经处于运动状态，区别于电机的静止状态。 - “最小速度指示”状态位可以通过DO进行输出，（需要设置参数P12.34~P12.41的相关位Bit1） - 开关量输出参数P4.20~P4.27的第29个功能，是“零速运行中”检测功能：当电机转速小于P2.07阈值，且速度给定为0，驱动器已经使能的情况下，“零速运行中”有效。 | 0~100%最大速度 | 2.00% |
| P2-08 最小速度滞回宽度 |  | 0~100%最大速度 | 0% |
| P2-09 给定截止速度阈值 | 速度环静止逻辑功能模块。与静止逻辑相关功能如下： - 当速度给定小于P2-09给定截止速度阈值并且速度反馈小于P2-11反馈截止速度阈值时，U0.17状态标志2变量的第10位“速度截止输出”会置位1； - 当速度给定大于P2-09给定截止速度阈值+P2-10最小速度滞回宽度且速度反馈大于P2-11反馈截止速度阈值+P2-12反馈截止滞回宽度时，U0.17状态标志2变量的第10位“速度截止输出”会复位0。 - 当U0.17状态标志2变量的2中的第10位“速度截止输出”置位时，调速器认为处于速度截止状态，停止转矩输出. - “速度截止输出”状态位可以通过DO进行输出，（需要设置参数P12.43~P12.47的相关位Bit10） - 开关量输出参数P4.20~P4.27的第12个功能，是“下限速度到达”检测功能：当U0.17状态标志2变量的第10位“速度截止输出”置位的情况下，“下限速度到达”有效。 | 0~100%最大速度 | -0.01% |
| P2-10 给定截止滞回宽度 |  | 0~100%最大速度 | 0% |
| P2-11 反馈截止速度阈值 |  | 0~100%最大速度 | 0% |
| P2-12 反馈截止滞回宽度 |  | 0~100%最大速度 | 0% |
| P2-13 零速静止阈值 | 零速静止阀值。 表示当总速度给定小于P2-13零速静止阀值时，调速器默认为速度给定为零。此功能通常用在采用模拟量速度给定且给定很小存在采样误差干扰的情况下，避免调速器输出误动作，用于消除模拟量反馈带来的干扰。 | 0~100%最大速度 | 0% |
| P2-14 加速时间2 | DC790P调速器有两个加减速斜坡。 - 其对应的加减速时间均为从零速到最大转速的时间，设定单位为0.1S - 通过P4组参数切换两个斜坡时间：P4.00~P4.07参数的第6个功能，使用DI端子切换（每个端子只有一个功能）； - 还可以通过开关量参数P12.23~P12.30的Bit9“第二斜坡时间选择” 切换两个斜坡时间（多个功能可以组态同一端子） - 也可以通过连接组态的方式使用任意变量切换斜坡时间，具体使用方式参考参数P4.35~P4.38虚拟DI端子，或者P12.33开关量端子组态链接 | 0.0S～3276.0S | 机型确定 |
| P2-15 减速时间2 |  | 0.0S～3276.0S | 机型确定 |
| P2-16 S斜坡加速时间 | - 为了使加减速过程更加平稳，可以使用S斜坡加减速。 - 在S斜坡过程中，加速度不是线性变化，而是按照平方关系递增。 - S斜坡加减速的设定单位是对应的加减速时间的百分比。 | 0~100%加速时间 | 10% |
| P2-17 S斜坡减速时间 |  | 0~100%减速时间 | 10% |
| P2-18 速度积分定标移位 | 速度环积分定标移位，用来调整积分增益，左移一位相当于增益减半。 | 0~16 | 15 |
| P2-19 积分限幅 | 积分限幅用于对速度环积分值箝位，防止速度环积分过度饱和。 积分限幅值512相当于限制速度环积分输出于最大电流的100%. | 0~32767 | 512 |
| P2-20 速度增益1 | 用来设置不同速度对应的速度环增益。 速度小于速度1时，增益为速度增益1；速度大于速度2时，增益为速度增益2；介于两者之间时，增益由插值方法得到 | 0~300% | 100% |
| P2-21 速度增益2 |  | 0~300% | 100% |
| P2-22 速度1 |  | 0~300%最大速度 | 20% |
| P2-23 速度2 |  | 0~300%最大速度 | 80% |
| P2-24 速度非线性X组态 | 速度环非线性增益模块。 其工作原理与P2-20~P2-23参数类似。 其中：P2-24速度非线性X组态用来选择调整速度环增益的X轴变量，（组态参数，默认链接到速度环误差） 速度非线性X1~X2与速度非线性增益1~2分别表示对应的X轴和Y轴坐标。 | 0 ~ NumOfVar | evel |
| P2-25 速度非线性增益1 |  | 0~300% | 100% |
| P2-26 速度非线性增益2 |  | 0~300% | 100% |
| P2-27 速度非线性X1 |  | 0~300%最大速度 | 20% |
| P2-28 速度非线性X2 |  | 0~300%最大速度 | 80% |
| P2-29 点动速度给定 | 设置电机的点动速度和点动速度组态 - 电机总的点动速度是P2-29+P2-30的和 - P2-29为数值给定，10000对应电机最大转速，0.01%为基本单位； - P2_30为可连接点动速度组态，可以连接到驱动内部任意变量，例如：模拟量给定，Canbus接收，Profinet接收等 - 当点动命令和速度命令同时有效时，参数P12.01点动优先=1，则会优先执行点动命令，忽略速度命令； - 点动命令可以由P4组参数开关量功能3定义 | 0~100.00% 最大转速 | 5.00% |
| P2-30 点动给定组态 |  | 0 ~ NumOfVar | evel |
| P2-31 斜坡给定三 | 参数意义与斜坡给定2（P2.00）相同 斜坡总给定 =斜坡给定1+斜坡给定2+斜坡给定3 | 0~9 | 0 |
| P2-32 速度环调节器给定1 | 速度环控制器总给定 = 速度环调节器给定1 +速度环调节器给定2 +速度偏置 - 请注意：斜坡给定和速度环控制器给定的意义不同，斜坡模块是速度环控制器之前的给定环节； - 默认的情况下，速度环调节器的输入是斜坡模块的输出+辅助PID模块的输出。 - 如果不需要斜坡模块，可以把相关的变量直接连接到速度环调节器给定1 | 0 ~ NumOfVar 可连接组态参数 | ramp_op 默认链接到 斜坡输出 |
| P2-33 速度环调节器给定2 |  | 0 ~ NumOfVar 可连接组态参数 | op_pia 默认链接到辅助PID输出 |
| P2-34 编码器方向 | 用来设置编码器反馈的方向； | -1~1 | 1 |
| P2-35 速度缓冲区大小 | 使用增量式编码器速度反馈时，DC790P+通过单位时间内的脉冲数（脉冲的微分）来计算转速。缓冲区的长度相当于增量式编码器脉冲数的微分时间(采样时间为电流环执行周期30uS)。 用户请不要轻易修改此参数。 | 0~99 | 50 |
| P2-36 反馈丢失报警时间 | - 当驱动器检测到速度偏差超过P2.37设定的转速阈值，且持续超过P2-36定义的时间，驱动器会报警“反馈失效/编码器故障”。 - 反馈时间基准为2mS为任务2执行周期 - 反馈丢失检测和报警仅在使用测速电机或编码器反馈的条件下有效 | 0~32767 | 100 （100*2mS） |
| P2-37 反馈丢失报警阈值 |  | 0~32767 | 500.0rpm |
| P2-38 | 保留参数 | 保留参数 | 保留参数 |
| P2-39 速度1到达检测值 | 用于特定速度范围检测，可以通过DO功能42，组态开关量输出，表征当前速度是否处于特定范围之内。 如果当前转速在P2-39值设设定的阈值+/--P2-40设定的范围之内，则认为转速达到设定阈值，开关量才会置位；量纲为0.1rpm，最小值为0.1rpm。 | 0~3000.0 rpm | 500.0rpm |
| P2-40 速度1到达检测值范围 |  | 0~3000.0 rpm | 50.0rpm |
| P2-41 速度2到达检测值 | 与上一组参数作用相同，用于特定速度范围检测，可以通过DO功能43，组态开关量输出，表征当前速度是否处于特定范围之内。 | 0~3000.0 rpm | 1000.0rpm |
| P2-42 速度2到达检测值范围 |  | 0~3000.0 rpm | 50.0rpm |
| P2-43 速度1检测值（FDT1_Threshold） | 用于速度到达检测，可以通过DO功能46，组态开关量输出，表征当前速度是否到达设定转速。 如果当前转速大于P2-43值设设定的阈值，则认为转速达到设定阈值，开关量才会置位；量纲为0.1rpm，最小值为0.1rpm。 | 0~3000.0 rpm | 500.0rpm |
| P2-44 速度1滞回宽度（FDT1_ Hyst） |  | 0~3000.0 rpm | 50.0rpm |
| P2-45 速度2检测值（FDT2_Threshold） | 与上一组参数类似，用于速度到达检测，可以通过DO功能47，组态开关量输出，表征当前速度是否到达设定转速。 如果当前转速大于P2-43值设设定的阈值，则认为转速达到设定阈值，开关量才会置位；量纲量纲为0.1rpm，最小值为0.1rpm。 | 0~3000.0 rpm | 1000.0rpm |
| P2-46 速度2滞回宽度（FDT2_ Hyst） |  | 0~3000.0 rpm | 50.0rpm |
| P2-47~P2-50 | 保留参数 | 保留参数 | 保留参数 |
| P3模拟量输入输出参数 |  |  |  |
| P3-00 模拟量1输入下限阈值 | - 如图所示，790P+模拟量提供+-10V模拟量输入，默认的情况下，-10.00V对应量化值 -100.0%，+10.00V对应量化值 100.0% - 模拟量一可以通过拨码开关SW1的第一位选择电流输入（0~20mA） - 可以通过U3.00~U3.03变量查看模拟量1当前电压以及量化值 | 0.00V～+10.00V | -10.00V |
| P3-01 模拟量输入1下限设定 |  | -100.0～+100.0% | -100.0% |
| P3-02 模拟量1输入上限阈值 |  | 0.00V～+10.00V | +10.00V |
| P3-03 模拟量输入1上限设定 |  | 0～+100.0% | +100.0% |
| P3-04 模拟量2输入下限阈值 | - 如图所示，模拟量输入二的定标与模拟量1类似： - 模拟量二可以通过拨码开关SW1的第二位选择电流输入（0~20mA） - 可以通过U3.04~U3.07变量查看模拟量2当前电压以及量化值 | 0.00V～+10.00V | 0.00V |
| P3-05 模拟量输入2下限设定 |  | -100.0～+100.0% | 0.0% |
| P3-06 模拟量2输入上限阈值 |  | 0.00V～+10.00V | 10.00V |
| P3-07 模拟量输入2上限设定 |  | -100.0～+100.0% | 100.0% |
| P3-08 模拟量3输入下限阈值 | - 模拟量三的定标与模拟量1/2类似： - 模拟量三仅仅支持电压输入，可以通过U3.08~U3.011变量查看模拟量3当前电压以及量化值 | 0.00V～+10.00V | 0.00V |
| P3-09 模拟量输入3下限设定 |  | -100.0～+100.0% | 0.0% |
| P3-10 模拟量3输入上限阈值 |  | 0.00V～+10.00V | 10.00V |
| P3-11 模拟量输入3上限设定 |  | -100.0～+100.0% | 100.0% |
| P3-12 | 模拟量1滤波时间 | 0.00S～100.00S | 0.20S |
| P3-13 | 模拟量2滤波时间 | 0.00S～100.00S | 0.20S |
| P3-14 | 模拟量3滤波时间 | 0.00S～100.00S | 0.20S |
| P3-15 模拟量输出1输出变量选择 | 790P+直流驱动器提供3个+-10V模拟量输出接口（其中第三AO3与-10V端子复用），每个AO输出都可以编程组态。 组态选项以及量化对应关系如下： - 速度给定（10V最大速度） - 速度反馈（10V最大速度） - 电枢电流（10V 200%电机额定电流P0.03） - 电枢电压（10V最大电枢电压525V） - 磁场电流（10V驱动器励磁标定P0.04） - 模拟量输入一（10V AI1输入电压10V） - 模拟量输入二（10V AI2输入电压10V） - 线电压（10V输入线电压500V） - 模拟输出组态预设一(10V32767，由参数P18.02确定） - 模拟输出组态预设二(10V10000，由参数P18.03确定） - 模拟输出组态预设三(10V16384，由参数P18.08确定） 使用说明： - 模拟量输出支持正负10V输出和0~20mA输出； - AO1通过J8的1/2管脚选择电流输出，默认短接2/3管脚为电压输出； - AO2通过J9的1/2管脚选择电流输出，默认短接2/3管脚为电压输出； |  | 默认值 1：速度反馈 |
| P3-16 模拟量输出2输出变量选择 |  |  | 默认值 2：电枢电流 |  |
| P3-17 模拟量输出1偏置 | - 可以通过增益和偏置来调节输出电压与变量的对应关系； - 模拟量输出偏置和增益的关系如下图所示： - 增益变大，输出直线斜率变大，反之变小； - 偏置变化，则直线上下平移 | -100.0%～+100.0% | 0.0% |
| 模拟量输出1增益 |  | -100.00～+100.00 | 1.00 |
| P3-19 模拟量输出2偏置 |  | -100.0%～+100.0% | 0.0% |
| P3-20 模拟量输出2增益 |  | -100.00～+100.00 | 1.00 |
| P3-21 | 模拟量输出1滤波时间 | 0.00S～100.00S | 0.00S |
| P3-22 | 模拟量输出2滤波时间 | 0.00S～100.00S | 0.00S |
| P3-23 模拟量输入1死区宽度 | - 为了防止电机在模拟量输入为0.00V附件抖动，或者禁止电机在低速下旋转，可以设置模拟量死区： - 模拟量输入死区的示意图图下： - 在死区范围内模拟量的量化值为0； | 0.00V～+10.00V | 0.10V |
| P3-24 模拟量输入2死区宽度 |  | 0.00V～+10.00V | 0.10V |
| P3-25~P3-27 | 保留参数 | 保留参数 | 保留参数 |
| P3-28 模拟量输出3输出变量选择 | - 与“模拟量输出1输出变量选择” 相同 - 请注意模拟量输出3（AO3）是与-10V输出端子复用；默认为-10V输出功能 - 如果要使用AO3可组态输出，需要使能参数P12.21强制功能组态的Bit15（f_ao3_config模拟量输入三组态） | 0~10 | 3 |
| P3-29 模拟量输出4输出变量选择 | - 与“模拟量输出1输出变量选择” 相同 - 模拟量AO4为扩展端子，不标配 | 0~10 | 4 |
| P3-30 模拟量输出3偏置 | - 与AO1/2的增益，偏置设置意义相同； | -100.0%～+100.0% | 0.0% |
| P3-31 模拟量输出3增益 |  | -100.00～+100.00 | 1.00 |
| P3-32 模拟量输出4偏置 |  | -100.0%～+100.0% | 0.0% |
| P3-33 模拟量输出4增益 |  | -100.00～+100.00 | 1.00 |
| P3-34 | 模拟量输出3滤波时间 | 0.00S～100.00S | 0.00S |
| P3-35 | 模拟量输出4滤波时间 | 0.00S～100.00S | 0.00S |
| P3-36 | 保留参数 | 保留参数 | 保留参数 |
| P3-37 | 保留参数 | 保留参数 | 保留参数 |
| P3-38 模拟开关上限阈值 | - AI1/AI2/AI3可以作为开关用，输入电压大于P3-38上限时，开关有效； - 输入电压小于P3-39下限时开关断开； - 开关功能组态由参数P4-39/40/41确定 | 0.00~10.00V | 7.00V |
| P3-39 模拟开关下限阈值 |  | 0.00~10.00V | 3.00V |
| P3-40 | 保留参数 | 保留参数 | 保留参数 |
| P3-41 | 保留参数 | 保留参数 | 保留参数 |
| P4数字量输入输出参数 |  |  |  |
| P4-00 数字输入1 功能选择 | 790P+驱动器提供了8个数字量接口（DI），每个数字量都可以单独编程下面的功能（每个开关量只能组态一个功能，且每个功能不能重复定义到同一端子）： 0：无功能(不执行任何动作) 1：调速器使能(使能信号，调速器励磁开始输出) 2：速度使能 (运行信号，速度使能，可控硅开始触发) 3：点动使能(点动有效信号，运行点动速度给定。如果点动和速 度使能同时有效，可以使用点动优先参数P12.01点动优先=1) 4：正转/反转切换(通过开关量改变电机旋转方向) 5：保留 6：第二加减速时间选择(通过开关选择第二斜坡加减速时间) 7：转矩禁止输出(通过开关量禁止转矩输出) 8：自由停车(马上进入自由停车状态，停止转矩输出，电机滑行) 9：故障复位（RESET）(复位按钮，复位当前驱动器故障) 10：外部故障（常开）(如果此端子闭合，驱动器报警Error19外部故障) 11：数字电位器MOP_UP(点动升速) 12：数字电位器MOP_DOWN(点动降速) （通过端子进行升降速，端子闭合有效，断开保持当前速度，如果需要停机后记忆当前转速，需要设置P0.23=1） 13：数字电位器MOP清零(复位当前Up/Down转速) 14：加减速禁止/斜坡保持(端子闭合，停止加减速过程，断开后 继续加减速) 15：运行暂停(端子有效，停止输出，断开时恢复运行) 16：多段速选择端子1 17：多段速选择端子2 18：多段速选择端子3 19：多段速选择端子4 斜坡给定为5多段给定时，通过DI端子组合，选择当前转速 S4=19; S3=18; S2=17; S1=16; 指令设定. 0; 0; 0; 0; 段0给定（P11.0）. 0; 0; 0; 1; 段1给定（P11.1）. 0; 0; 1; 0; 段2给定（P11.2）. 0; 0; 1; 1; 段3给定（P11.3）. 0; 1; 0; 0; 段4给定（P11.4）. 0; 1; 0; 1; 段5给定（P11.5）. 0; 1; 1; 0; 段6给定（P11.6）. 0; 1; 1; 1; 段7给定（P11.7）. 1; 0; 0; 0; 段8给定（P11.8）. 1; 0; 0; 1; 段9给定（P11.9）. 1; 0; 1; 0; 段10给定（P11.10）. 1; 0; 1; 1; 段11给定（P11.11）. 1; 1; 0; 0; 段12给定（P11.12）. 1; 1; 0; 1; 段13给定（P11.13）. 1; 1; 1; 0; 段14给定（P11.14）. 1; 1; 1; 1; 段15给定（P11.15）. 20：速度给定切换功能与P0-20配合使用(使用开关量切换速度 给定，切换方式，参考参数P0-20) 21~25：保留功能 () 26：运行命令切换端子(面板与其他（端子/通讯）运行方式切换 27~31：(保留) 32：辅助PID比例控制使能(辅助PID控制器模块) 33：辅助PID积分控制使能(辅助PID控制器模块) 34：辅助PID微分控制使能(辅助PID控制器模块) 35：PID输入/增益切换(PID模块两组输入和增益切换端子) 36：(保留) () 37：紧急停车(紧急减速停机) 38：(保留) 39：(保留) 40：(保留) 41：外部故障常闭输入 42：(保留) 43：(保留) (停机段子，仅对面板控制有效) 44：运行命令源切换端子（通信与端子之间切换） 45：(保留) () 46：(保留) () 52：清除运行时间 54: 禁止反转 其他：保留选项。 | 1 调速器使能 |
| P4-01 数字输入2 功能选择 |  |  | 2 速度使能 |  |
| P4-02 数字输入3 功能选择 |  |  | 4 正转/反转切换 |  |
| P4-03 数字输入4 功能选择 |  |  | 3 点动使能 |  |  |
| P4-04 数字输入5 功能选择 |  |  | 9 故障复位（RESET） |  |  |
| P4-05 数字输入6 功能选择 |  |  | 0 |  |  |
| P4-06 数字输入7 功能选择 |  |  | 0 |  |  |
| P4-07 数字输入8 功能选择 |  |  | 0 |  |  |
| P4-08 开关量输入端子滤波时间 | 1mS（0.001S）为单位 | 0S～10.000S | 0.010S |
| P4-09 数字电位器上升下降速率 | 端子升降速度速度，默认10.0rpm/S | 0.1rpm/S～3000.0rpm/S | 10.0rpm/S |
| P4-10 DI1延迟时间 | - 设置开关量1~8的延时时间； - 延时时间定义为：开关量状态(0/1)发生改变后，延时本组参数定义的时间后，才会触发相应的功能； - 例如：P4-10定义为1.0S，DI1状态从01，那么当开关量1闭合后，延时1S，DI1定义的功能才能生效； - 同样地，如果DI1状态从10，那么当开关量1断开后，延时1S，DI1定义的功能才能失效； - 请注意，如果在延时没有完成的条件下，DI端子状态恢复到以前状态，那么端子定义的功能不会生效。 - 可以通过以下变量监测： U4.00-diHwareStatus DI输入硬件状态 U4.01-diRawStatus DI输入滤波后状态 U4.02-diDelayedStatus DI输入延迟中状态 U4.03-diLogicStatus DI输入逻辑处理状态 | 0.0S～3600.0S | 0.0S |
| P4-11 DI2延迟时间 |  | 0.0S～3600.0S | 0.0S |
| P4-12 DI3延迟时间 |  | 0.0S～3600.0S | 0.0S |
| P4-13 DI4延迟时间 |  | 0.0S～3600.0S | 0.0S |
| P4-14 DI5延迟时间 |  | 0.0S～3600.0S | 0.0S |
| P4-15 DI6延迟时间 |  | 0.0S～3600.0S | 0.0S |
| P4-16 DI7延迟时间 |  | 0.0S～3600.0S | 0.0S |
| P4-17 DI8延迟时间 |  | 0.0S～3600.0S | 0.0S |
| P4-18 开关量输入有效电平状态 | 定义DI1~DI5的有效电平状态： 0：高电平有效 1：低电平有效 个位：开关量输入1 十位：开关量输入2 百位：开关量输入3 千位：开关量输入4 万位：开关量输入5 | 00000~11111 | 00000 |
| P4-19 开关量输入有效电平状态2 | 定义DI6~DI8的有效电平状态： 0：高电平有效 1：低电平有效 个位：开关量输入6 十位：开关量输入7 百位：开关量输入8 | 00000~11111 | 00000 |
| P4-20 开关量输出Y1功能选择 | 790P+标配8路开关量输出DO，其中DO1-DO6为OC输出，DO7/8为继电器输出。每个开关量输出可独立编程，开关量DO输出组态选择如下： 0：无输出 1：调速器运行中(驱动器当前正常运行中) 2：调速器故障输出(驱动器当前故障中，有报警需要处理) 3：调速器准备好(没有故障且没有自由停车信号，准备运行中) 4：斜坡过程结束(到达设定转速，斜坡结束) 5：心跳500mS_Toggle(每0.5S跳变一次，改变0/1状态) 6：电机过载(指示电机过载) 7：电机反向运行(当电机反转时有效) 8：零电流检测输出(零电流检测输出，参考参数P1.29~P1.30) 9：模块超温报警 10：软件过流检出(参考参数P1.31~P1.32) 11：上限速度到达(电机转速达到最高转速) 12：下限速度到达(处于速度截止状态，参考参数P2.09~P2.12) 13：转矩限定输出(速度偏差超过100rpm且转矩超过80%最大 电流限幅，持续1S以上) 14：比较器1置位(比较器1模块动作，参考参数P9.47~P P9.52) 15：比较器2置位(比较器2模块动作，参考参数P9.53~P9.60) 16：比较器2延时输出置位(比较器1模块延时动作， 参考参数P9.53~P9.60) 17：励磁正常(电机运行中且励磁已经正常输出) 18~21：保留 22：超过最小速度 (当前电机运行转速已经超过最小速度) 27：运行时间到达(累计运行时间超过P12.55设置， 设定为0无效) 29：零速运行中(速度给定为0，且电机转速反馈小于最小速度) 30：欠压状态输出(三相线电压输入低于P6.10定义的最小电压) 31：上电时间到达(累计上电时间大于P12.56参数定义， 设定为0无效) 42：速度到达1输出(参考参数P2.39~P2.40) 43：速度到达2输出(参考参数P2.41~P2.42) 44：电流到达1输出(参考参数P1.33~P1.34) 46：转速水平检测FDT1输出(参考参数P2.43~P1.44) 47：转速水平检测FDT2输出(参考参数P2.45~P1.46) 48~50：保留() - 请注意： - 除了上述定义的功能触发DO端子以外，790P+的参数组P12.34~P12..52提供了另外一组开关量输出的组态方式； - 多个功能可以组态到同一个段子上； - 还可以通过通信等方式控制DO端子； - 例如：P12.52参数“DO输出端子组态”“c_op_pin_set”，可以连接至任意变量，控制DO输出。 - 例如：设定P12.52=U14.2（Canbus接收2）那么可以通过PN通信写入第三个字为 0X0001（Bit0对应DO1），DO1将动作； |  | 1 调速器运行中 |
| P4-21 开关量输出Y2功能选择 |  |  | 2 调速器故障输出 |  |
| P4-22 继电器输出Y3 功能选择 |  |  | 3 调速器准备好 |  |
| P4-23 开关量输出Y4功能选择 |  |  | 4 斜坡过程结束 |  |  |
| P4-24 开关量输出Y5功能选择 |  |  | 5 心跳500mS |  |  |
| P4-25 开关量输出Y6功能选择 |  |  | 6 电机过载 |  |  |
| P4-26 开关量输出Y7功能选择 |  |  | 2 调速器故障输出 |  |  |
| P4-27 开关量输出Y8功能选择 |  |  | 3 调速器准备好 |  |  |
| P4-28 Y1输出延迟时间 | - 设置开关量输出DO1~8的延时时间； - DO延时时间定义为：驱动器内部状态发生改变后，延时本组参数定义的时间后，开关量状态(0/1)才会变化； - 例如：P4-28定义为1.0S，P4-20设置为1，那么当驱动器开始运行时，延时1S，DO1才会01； - 同样地，如果驱动器停止运行，那么当延时1S，DO1才会10；； - 请注意，如果在延时没有完成的条件下，端子的状态不会发生变化。 - 请注意：DO1~DO5分别使用P4-28~P4-32参数定义的延时时间，DO6/7/8都使用P4-32定义的延时时间。 | 0.0S～3200.0S | 0.0S |
| P4-29 Y2输出延迟时间 |  | 0.0S～3200.0S | 0.0S |
| P4-30 Y3输出延迟时间 |  | 0.0S～3200.0S | 0.0S |
| P4-31 Y4输出延迟时间 |  | 0.0S～3200.0S | 0.0S |
| P4-32 Y5输出延迟时间 |  | 0.0S～3200.0S | 0.0S |
| P4-33 数字量输出有效状态： | 0：高电平有效 1：低电平有效 个位：开关量输出Y1 十位：开关量输出Y2 百位：继电器输出Y3 千位：开关量输出Y4 万位：开关量输出Y5 | 00000~11111 | 00000 |
| P4-34 数字量输出有效状态2 | 0：高电平有效 1：低电平有效 个位：开关量输出Y6 十位：开关量输出Y7 百位：开关量输出Y8 千位：开关量输出Y9 万位：开关量输出Y10 | 00000~11111 | 00000 |
| P4-35 虚拟VDI1端子功能 | - 为了能够使用通讯或者驱动器内部变量去触发相应的功能，790P+驱动器提供了虚拟DI端子功能； - 每个虚拟端子的功能定义与P4-00~P4-07物理端子定义相同； - 每个虚拟的DI端子功能由P4-37所连接的变量触发，二进位Bit0对应VDI1，Bit1对应VD2，Bit2对应VDI3， - 虚拟端子应用示例1： （1）、设定P4-35=4(正反转切换) （2）、设定P4-38=U14.2（Canbus接收2） （3）、那么可以通过PN通信写入第三个字为0X0001（Bit0 对应VDI1），触发VDI1的正反转切换功能，电机将 反转； 上述步骤实现了通过PN通信写入数值，控制VDI对应的功能，这个DI是虚拟的，不是真实的DI端子，所以叫做虚拟VDI。 - 虚拟端子应用示例2： （1）、设定P4-36=6(VDI2选择第二加减速) （2）、设定P4-38=U18.03（预设值3） （3）、那么可以通过MODBUS通信写入地址1812，数值为 0x0002（Bit1对应VDI2） ，将会触发VDI2的选择 第二加减速功能，电机将按照加减速时间2运行； 上述步骤实现了通过MODBUS-RTU通信写入数值，控制DI对应的功能。 - 虚拟端子的其他使用方法与上面示例相同。 |  | 0 |
| P4-36 虚拟VDI2端子功能 |  |  | 0 |
| P4-37 虚拟VDI3端子功能 |  |  | 0 |
| P4-38 虚拟DI端子链接 | 可连接组态参数 | 0 ~ NumOfVar | v_0 |
| P4-39 AI1比较功能 | - 790P+可以使用模拟量的电压比较功能触发相应的数字量功能，可以把AI1~3作为开关量一样使用，类似P4-00~P4-07； - 每个AI比较的功能定义与P4-00~P4-07物理端子定义相同； - 当对应的模拟量输入电压超过P3.38模拟开关上限阈值（默认7.00V），认为输入为1；当对应的模拟量输入电压小于P3.39模拟开关下限阈值（默认3.00V），认为输入为0，处于两者之间，则保持当前状态不变； - 应用示例2： （1）、设定P4-39=6( AI1选择第二加减速) （2）、当AI1的模拟量输入电压超过P3.38模拟开关上限阈值（默认7.00V），第二减速时间被选择；当AI1的模拟量输入电压小于P3.39模拟开关下限阈值（默认3.00V），使用第一加减速时间，处于两者之间，则保持当前状态不变； |  | 0 |
| P4-40 AI2比较功能 |  |  | 0 |
| P4-41 AI3比较功能 |  |  | 0 |
| P5电网同步与电机自整定参数 |  |  |  |
| P5-00 电网同步延时 | 三相同步电路使用低通滤波，本参数用于补偿低通滤波延时，可以通过整定辨识整定出来。 本参数单位为UI值，12500对应电网周期20mS(50Hz), 即一个电周期360度=20mS对应UI数值12500. | -2000~-1300 | -1598 |
| P5-01 电机连续电流 | 连续电流、电枢电阻、电枢电感是自整定过程中DC790P+调速器自动测量的电机参数，这些参数与电流预测控制相关。为了获得优异的调速性能，DC790P+直流调速器运行电机之前，必须进行参数自整定，整定方法P0.13。整定完毕，这些电机参数请不要轻易修改。 | 电机整定参数 | 机型确定 |
| P5-02 电枢电阻 |  | 电机整定参数 | 机型确定 |
| P5-03 电枢电感 |  | 电机整定参数 | 机型确定 |
| P5-04 最大触发角 | 本参数单位为UI值，12500对应电网周期20mS(50Hz), 即一个电周期360度=20mS对应UI数值12500. 不要轻易修改这些参数，如有疑问，请寻求本公司技术支持。 | 0~5000 | 200 |
| P5-05 最小触发角 |  | 0~3072 | 625 |
| P5-06 最大电源频率 | DC790P+直流调速器会自动计算主电源频率，如果电源频率超过上述范围，将报“频率异常”故障“frequency_err” | 50~80Hz | 80Hz |
| P5-07 最小电源频率 |  | 30~50Hz | 30Hz |
| P5-08 同步滤波系数 | 调速器内部锁相环跟踪电网频率和相位，自动找到电网过零“自然换相点”。 本参数定义同步锁相环的低通滤波系数，系数越大，滤波程度越深，对毛刺和谐波的抵抗能力越强，但是会使锁相环的响应变慢。 | 1~30000 | 1000 |
| P5-09 | 保留参数 | 保留参数 | 保留参数 |
| P5-10 数字量1输入延时 | - 驱动器使能后，IS0_Count在任务2进行计数，执行周期2mS； - 如果IS0_Count持续时间超过P5-10定义的数值，三相线电压依然小于P6.10定义的最小电压，则报警“欠压故障”； - 如果IS0_Count持续时间超过P5-10定义的数值，驱动器依然没有检测到同步锁相成功，则报警“同步错误”； | 1000~32000 | 2000 |
| P5-11~P5-15 | 保留参数 | 保留参数 | 保留参数 |
| P5-16 电流反馈滤波系数 | 电枢电流反馈滤波系数；数值越小，滤波深度越大；大于10000，滤波不起作用。 | 0~30000 | 5000 |
| P5-17~P5-24 | 保留参数 | 保留参数 | 保留参数 |
| P6磁场控制-参数 |  |  |  |
| P6-00 | 电流调节比例增益 | 1~32767 | 2500 |
| P6-01 | 电流调节积分增益 | 1~32767 | 100 |
| P6-02 | 电压调节比例增益 | 1~32767 | 50 |
| P6-03 | 电压调节积分增益 | 1~32767 | 5 |
| P6-04 | 磁场触发角限制 | -100~32767 | 300 |
| P6-05 电压弱磁点 | - 只有在测速发电机反馈或者编码器反馈的情况下，直流电机才能弱磁升速，电枢电压反馈不能弱磁； - 弱磁电压点定义为最大电枢电压525V的百分比，例如75.00%对应的弱磁电压是393.75V； |  | 85.00% |
| P6-06 磁场同步延时 | 励磁同步电路使用低通滤波，本参数用于补偿低通滤波延时。本参数单位为UI值，12500对应电网周期20mS(50Hz), 即一个电周期360度=20mS对应UI数值12500. 不要轻易修改这些参数，如有疑问，请寻求本公司技术支持。 |  | 3300 |
| P6-07 磁场固定触发角 | - 用于励磁电压控制模式，本参数的意义为励磁导通角的大小 - 参数的量纲为电网周期的百分比，例如10.00%，即在一个电周期中，励磁桥导通时间为一个电周期的10.00%。 - 请注意：励磁触发角与励磁电压之间不是线性关系 |  | 10.00% 1.00~100.00% |
| P6-08 励磁报警阈值 | 以电机额定励磁电流为基准，励磁过大报警的阈值。 默认为200%电机额定励磁电流。当电机励磁电流超过本参数设定的阈值，则报警“磁场电流过大” | 110.00%~200.00% | 200.00% |
| P6-09 最大线电压 | 定义过压报警和欠压报警的阈值。 | 0~2000V | 510V |
| P6-10 最小线电压 |  | 0~500V | 90V |
| P6-11 线电压量化 | 对线电压采样值进行矫正：256=100% | Q8(128~512) | 253 |
| P6-12 电枢电压量化 | 对电枢电压采样值进行矫正：256=100% | Q8(128~512) | 260 |
| P6-13 电枢电压前馈系数 | 电流环PID控制是起作用，预测控制不起作用。 | 0~32767 | 0 |
| P6-14 电枢电压滤波频率 | 对电枢电压采样值进行低通滤波。数值越小，滤波深度越大。 | 50~16400 | 2000 |
| P6-17 | 电枢电压偏置（可以整定得到） | -500~500 | 0 |
| P6-18 | 测速反馈采样偏置（可以整定得到） | -500~500 | 0 |
| P6-20 励磁同步选项 | 0：主同步（使用三相主回路的R相为同步基准） 1：单独同步（励磁回路与电枢回路使用不同的电源） | 0~1 | 0主电源同步 |
| P6-21~P6-25 | 保留参数 | 保留参数 | 保留参数 |
| P7位置控制相关参数 位置控制相关参数与辅助PID结合，可以实现位置闭环控制，如有直流调速器位置控制需求，请联系本公司技术支持15969656997。 |  |  |  |
| P7-00 脉冲分频输出源选择 | 编码器分频输出功能，用户可以选择脉冲分频输出源：（必须注意当使用单独励磁同步功能P6.20==1的时候，必须禁止编码器脉冲分频输出功能（P7-00=0）） 0：禁止分频输出功能； 1：编码器1 2：编码器2 3：编码器3 4~7：保留 如图所示：编码器分频输出卡，端子定义为： 端子号; 名称; 说明. 1; VE; 编码器电源（通过J1跳线选择5/24V）. 2; 0E; 编码器信号地. 3; E3/Z; 分频输出Z-. 4; E3Z; 分频输出Z+. 5; E3/B; 分频输出B-. 6; E3B; 分频输出B+. 7; E3/A; 分频输出A-. 11; E3A; 分频输出A+. 12; E2/Z; 第二路编码器输入Z-. 13; E2Z; 第二路编码器输入Z+. 14; E2/B; 第二路编码器输入B-. 15; E2B; 第二路编码器输入B+. 16; E2/A; 第二路编码器输入A-. 17; E2A; 第二路编码器输入A+. |
| P7-01 分频输出系数 | 设置编码器分配卡的分频系数： 0~1：不分频； 2：二分频； 3：三分频； 4：四分频； …… 512： 512分频 |  |  |
| P7-02 分频输出方向 | 0：正向 1：反向 |  |  |
| P7-20 | 反馈乘数 | -32767~32767 | 1 |
| P7-21 | 反馈除数 | -32767~32767 | 1 |
| P7-22 | 位置反馈 | 0 ~ NumOfVar | _tcnt1 |
| P7-23 | 位置增量 | 0 ~ NumOfVar | _delta_pos |
| P7-24 | 前向乘数 | -32767~32767 | 1 |
| P7-25 | 前向除数 | -32767~32767 | 1 |
| P7-26 | 位置给定1 | 0 ~ NumOfVar | _tcnt2 |
| P7-27 | 位置给定2 | 0 ~ NumOfVar | _v_0 |
| P7-28 | 位置增量给定1 | 0 ~ NumOfVar | delta_pos_ref |
| P7-29 | 位置增量给定2 | 0 ~ NumOfVar | _v_0 |

| P8辅助PID参数模块 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P8-00 PID给定1连接 | - 辅助PID模块是一个可以独立编程的PID控制器，输入输出可以进行组态链接 - PID控制器具有两组给定和反馈 - P8_00和P8_01是第一组给定和反馈，对应比例积分增益1（P8_09~P8_11） - P8_02和P8_03是第二组给定和反馈，对应比例积分增益2（P8_12~P8_14） - 两组给定/反馈/增益可以通过参数或者端子进行切换（P4组参数，DI开关量的功能35） - 辅助PID的比例/积分/微分运算可以单独使能（P4组参数，DI开关量的功能32/33/34），且必须使能才能使用 - PID的增益切换以及P/I/D使能还可以通过参数P12_11~P12_22来操作：可以通过通讯写入参数完成，也可以强制使能，请参考P12_11~P12_22组参数。 | 0 ~ NumOfVar | v_0 |
| P8-01 PID反馈1连接 |  | 0 ~ NumOfVar | v_0 |
| P8-02 PID给定2连接 |  | 0 ~ NumOfVar | v_0 |
| P8-03 PID反馈2连接 |  | 0 ~ NumOfVar | v_0 |
| P8-04 PID输入前馈 | - 为了提高PID的响应，需要使用PID前馈输入。本模块提供输入前馈和输出前馈两个前馈作用； - PID输入前馈作用于PID控制器的输入端，与PID的比例和积分输出累加，受PID限幅参数P8_21~P8_22限制； - PID输出前馈作用于PID控制器的输出端，与PID的总输出累加，不受PID限幅参数P8_21~P8_22影响； - 前馈增益仅仅对输入前馈起作用，1024对应增益为1.00（Q10） | 0 ~ NumOfVar | v_0 |
| P8-05 前馈增益 |  | 0~32767 | 1024 |
| P8-06 PID输出前馈 |  | 0 ~ NumOfVar | v_0 |
| P8-07 PID输入限定链接 | PID限幅组态，如果所示，可以使用任意变量（通信、模拟量、量化，开关输出等）限制PID的输出，790P+提供了灵活的PID输出限幅方式。 | 0 ~ NumOfVar | v_7fff |
| P8-08 PID限定 |  | -32768~32767 | 1024 |
| P8-09 比例增益1 | PID控制器的两组增益，可以通过如下方式进行两组增益的切换： - 可以通过P4组参数，DI开关量的功能35进行切换； - 可以通过虚拟DI的方式来切换； - 还可以通过参数P12_11~P12_22来切换； - 可以通过通信来切换增益（通过通信数据强制使能增益切换选项）； | 0~32767 | 1024 |
| P8-10 积分增益1 |  | 0~32767 | 10 |
| P8-11 微分增益1 |  | 0~32767 | 0 |
| P8-12 比例增益2 |  | 0~32767 | 512 |
| P8-13 积分增益2 |  | 0~32767 | 5 |
| P8-14 微分增益2 |  | 0~32767 | 0 |
| P8-15 比例增益量化 | 对PID增益进行量化，实际运算中使用的增益计算公式如下：相当于右移移位运算。 | 0~16 | 10 |
| P8-16 积分增益量化 |  | 0~16 | 10 |
| P8-17 微分增益量化 |  | 0~16 | 10 |
| P8-18 | 微分缓冲区长度 | 0~64 | 32 |
| P8-19 积分复位速度 | 定义了当积分模块没有使能（禁止或使能去掉）时，积分值复位到0的速率。复位周期是任务2的执行周期2mS。 | 0~32767 | 32767 |
| P8-21 PID最大限制 | 辅助PID输出最小限制，PID最大限制，PID最小限制定义了辅助PID的限幅范围。具体限幅过程如下： |  | 32767 |
| P8-22 PID最小限制 |  |  | -32768 |
| P8-23 反馈反向作用 | 0：负反馈 1：正反馈 | 0~1 | 0 |
| P8-24 | 保留参数 | 保留参数 | 保留参数 |
| P8-25 | 保留参数 | 保留参数 | 保留参数 |
| P8-26 | 保留参数 | 保留参数 | 保留参数 |
| P8-27 | 保留参数 | 保留参数 | 保留参数 |
| P8-28 | 保留参数 | 保留参数 | 保留参数 |

| P9通用模块参数 - 790P+提供了丰富的可编程模块，例如滤波器，量化，开关，限幅等； - 这些模块在任务2中执行，执行周期2mS； - 这些模块具有输入输出，输入时可连接的组态参数，输出都是可以独立使用的U组变量； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P9-00 低通滤波1输入 | - 低通滤波器1模块； - 滤波频率越低，滤波程度越大，但是延时越大； - 滤波器1的输出为变量U8.00 |  | v_0 |
| P9-01 低通滤波器1频率 |  |  | 90.0Hz |
| P9-02 低通滤波2输入 | - 低通滤波器2模块，与LowPassFilter1类似； - 滤波器2的输出为变量U8.01 |  | v_0 |
| P9-03 低通滤波2频率 |  |  | 1500.0 |
| P9-04 低通滤波3输入1 | - 低通滤波器3模块，具有两个输入和两个输出； - 滤波器3的输出为变量U8.02和U8.03 |  | v_0 |
| P9-05 低通滤波3输入2 |  |  | v_0 |
| P9-06 低通滤波3频率 |  |  | 100.0 |
| P9-11 量化模块1输入 | - 在量化模块1中，分母是固定值2的15次方。因此，只要在允许范围内任意修改分子量化模块1乘数的数值可以得到需要的量化输出结果。 - 量化1模块输出值可由下面公式得到，模块的输出为U9.14： |  | v_0 |
| P9-12 量化模块1乘数 |  |  | 256 |
| P9-13 量化模块2输入 | - 在量化模块2中，分子是P19.4量化模块2乘数； - 分母是2的乘方，幂次为P9-15； - 修改量化模块2乘数和量化模块2标定的数值，可以到需要的量化输出结果。 - 量化2模块输出值可由下面公式得到，模块的输出为U9.15： |  | v_0 |
| P9-14 量化模块2乘数 |  |  | 256 |
| P9-15 量化模块2标定 |  |  | 0 |
| P9-16 量化模块3输入 | 量化模块3的功能框图和使用配置与量化模块2完全相同 | 0 ~ NumOfVar | v_0 |
| P9-17 量化模块3乘数 |  | -32768 ~ 32767 | 256 |
| P9-18 量化模块3标定 |  | 0 ~ 15 | 0 |
| P9-19 内部开关1输入1 | - 内部开关1模块通过使能开关1闭合来选择所需要的变量(常闭，开关模块1的使出连接到输入1)，框图如下： - 开关1模块输出值变量为U9.19： |  | v_0 （零） |
| P9-20 内部开关1输入2 |  |  | v_0 （零） |
| P9-21 内部开关2输入1 | - 与开关模块1使用相同。 - 开关2模块输出值变量为U9.20： |  | v_0 （零） |
| P9-22 内部开关2输入2 |  |  | v_0 （零） |
| P9-23 求和模块输入1 | - 注意输入3为减号； |  | v_0 （零） |
| P9-24 求和模块输入2 |  |  | v_0 （零） |
| P9-25 求和模块输入3 |  |  | v_0 （零） |
| P9-26 绝对值模块输入 |  |  | v_0 （零） |
| P9-27 限定模块输入 |  |  | v_0 （零） |
| P9-28 最大限定 |  |  | 32767 |
| P9-29 最小限定 |  |  | -32768 |
| P9-30 乘法模块_乘数1 |  |  | v_0 （零） |
| P9-31 乘法模块_乘数2 |  |  | v_0 （零） |
| P9-32 乘数移位 |  |  | 10 |
| P9-33 被除数 |  |  | v_0 （零） |
| P9-34 除数 |  |  | v_0 （零） |
| P9-35 除法量化系数 |  |  | 10 |
| P9-36 c_斜坡2输入 | - 斜坡2模块是一个独立的可以控制变量上升下降的模块。其功能组态如图所示，斜坡模块2的输出会以斜坡2上升限制和斜坡2下降限制的上升和下降速度跟踪斜坡2的输入信号的变化。 - 本模块在任务2中执行，执行周期为2mS，因此可以计算出斜坡2的实际上升下降速度：如果上升下降速度限制为1，那么1S内，斜坡2输出变化UI值为500； - U10.10斜坡2输出2 是在U10.09输出斜坡2输出的基础上叠加一个直流信号斜坡2偏置： |  | v_0 （零） |
| P9-37 c_斜坡2偏置 |  |  | v_0 （零） |
| P9-38 斜坡2上升率限制 |  |  | 1 |
| P9-39 斜坡2下降率限制 |  |  | 1 |
| P9-40 C_非线性增益X | - 非线性增益模块是一个独立的可以根据可连接组态的输入变量 调节 输出变量的模块。 - 其功能组态框图如下。当X输入小于非线性增益X1 时，增益为非线性增益1，当X输入大于非线性增益X2时，输出为非线性增益2, 当输入位于二者之间时，输出由增益模式确定（线性插值）。 |  | v_0 （零） |
| P9-41 c_非线性增益输入 |  |  | v_0 （零） |
| P9-42 非线性增益1 |  |  | 100.00% |
| P9-43 非线性增益2 |  |  | 100.00% |
| P9-44 非线性增益X1 |  |  | 10.00% |
| P9-45 非线性增益X2 |  |  | 80.00% |
| P9-46 开方输入 |  |  | v_0 （零） |
| P9-47 C_比较器1输入 | - DC790P+调速器有两个比较器模块，通过比较器的输入与设定的比较器的阀值进行比较，当比较器1输入大于设定阈值1时，比较器输出置位1，如框图所示，相应的功能被触发. - 比较器均为滞回比较器，每个比较器都有参数来设置比较器的滞回宽度。滞回宽度是指：比较器输入小于设定阈值-滞回宽度，比较器输出才会复位。 - 每个比较器的输出状态可以在U0.17状态标志2变量中显示： - U0.17的Bit7（fo2_comp1）==1 表明比较器1置位1 - U0.17的Bit8（fo2_comp2）==1 表明比较器2置位1 - U0.17的Bit9（fo2_comp2_delay）==1 表明比较器2延时置位1 |  | v_0 （零） |
| P9-48 比较器1阈值 |  |  | 0 |
| P9-49 比较器1滞回宽度 |  |  | 0 |
| P9-50 比较器翻转 | 定义了比较器有效电平的状态。 - P9.50的Bit0=1 比较器1输出为0时触发相应功能 - P9.50的Bit1=1 比较器2输出为0时触发相应功能 - P9.50的Bit2=1 比较器2延时输出为0时触发相应功能 |  | 0 |
| P9-51 比较器1配置 | Bit; 功能描述（默认为0）. BIT_0; 辅助PID比例使能. BIT_1; 辅助PID积分使能. BIT_2; 辅助PID微分使能. BIT_3; 辅助PID2选择. BIT_4; 开关1使能. BIT_5; 开关2使能. BIT_6; 张紧模块使能. BIT_7; Mop上升. BIT_8; Mop下降. BIT_9; MOP复位. BIT_10; 缓冲区触发. BIT_11; 缓冲区复位. BIT_12; 复位. BIT_13; 位置反馈清零. BIT_14; 转矩使能. BIT_15; 模拟量输入三组态. |
| P9-52 比较器1配置2 | Bit; 功能描述（默认为0）. BIT_0; 张力使能. BIT_1; 张力反向. BIT_2; 重置直径大小. BIT_3; 卷径上升. BIT_4; 卷径下降. BIT_5; 卷径增加禁止. BIT_6; 卷径下降禁止. BIT_7; 斜坡禁止. BIT_8; 斜坡下降保持. BIT_9; 第二斜坡时间选择. BIT_10~15; 保留功能. |
| P9-53 C_比较器2输入 | - 比较器2为滞回比较器，通过比较器2的输入与设定的比较器的阀值2进行比较，当比较器2输入大于设定阈值2时，比较器输出置位1，如框图所示，相应的功能被触发. | 0 ~ NumOfVar | v_0 （零） |
| P9-54 比较器2阈值 |  | 0 ~ 32767 | 0 |
| P9-55 比较器2滞回宽度 |  | 0 ~ 32767 | 0 |
| P9-56 比较器2延时时间 | 以2mS位时间单位进行延时。 例如：比较器2延时时间设定为1000，延时2秒。 | 0 ~ 32767 | 0 |
| P9-57 比较器2配置 | 与比较器1配置选项相同。 | 位变量 | 0 |
| P9-58 比较器2配置2 |  | 位变量 | 0 |
| P9-59 比较器2延迟输出组态 |  | 位变量 | 0 |
| P9-60 比较器2延迟输出组态2 |  | 位变量 | 0 |

比较器功能框图

| P10通用模块B |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P10-00 | 微分输入 | 0 ~ NumOfVar | v_0 |
| P10-01 | 微分增益 | -32767~32767 | 1 |
| P10-02 | 微分量化 | 0~16 | 0 |
| P10-03 | 微分缓冲区长度 | 0~64 | 4 |
| P10-04 | MOP选择 | 0~4 | 0 |
| P10-05 | MOP1级联输入 | 0 ~ NumOfVar | _canArxd1 |
| P10-06 | MOP1偏置 | 0 ~ NumOfVar | _v_0 |
| P10-07 | MOP1乘数 | -32768 ~ 32767 | 1 |
| P10-08 | MOP1乘数最大值 | 0~ 32767 | 10000 |
| P10-09 | MOP1乘数最小值 | -32768 ~0 | -10000 |
| P10-10 | MOP1上升速率 | -32768 ~ 32767 | 1 |
| P10-11 | MOP1下降速率 | -32768 ~ 32767 | 1 |
| P10-12 | MOP1复位值设定 | -32768 ~ 32767 | 0 |
| P10-13 | MOP2输入 | 0 ~ NumOfVar | _v_0 |
| P10-14 | MOP2乘数 | -32768 ~ 32767 | 1 |
| P10-15 | MOP2乘数最大值 | 0~ 32767 | 10000 |
| P10-16 | MOP2乘数最小值 | -32768 ~0 | -10000 |
| P10-17 | MOP2上升速率 | -32768 ~ 32767 | 1 |
| P10-18 | MOP2下降速率 | -32768 ~ 32767 | 1 |
| P10-19 | MOP2复位设定值 | -32768 ~ 32767 | 0 |
| P10-20 | MOP3输入 | 0 ~ NumOfVar | _v_0 |
| P10-21 | MOP3乘数 | -32768 ~ 32767 | 1 |
| P10-22 | MOP3乘数最大值 | 0~ 32767 | 10000 |
| P10-23 | MOP3乘数最小值 | -32768 ~0 | -10000 |
| P10-24 | MOP3上升速率 | -32768 ~ 32767 | 1 |
| P10-25 | MOP3下降速率 | -32768 ~ 32767 | 1 |
| P10-26 | MOP3复位设定值 | -32768 ~ 32767 | 0 |
| P10-27 | MOP4输入 | 0 ~ NumOfVar | _v_0 |
| P10-28 | MOP4乘数 | -32768 ~ 32767 | 1 |
| P10-29 | MOP4乘数最大值 | 0~ 32767 | 10000 |
| P10-30 | MOP4乘数最小值 | -32768 ~0 | -10000 |
| P10-31 | MOP4上升速率 | -32768 ~ 32767 | 1 |
| P10-32 | MOP4下降速率 | -32768 ~ 32767 | 1 |
| P10-33 | MOP4复位设定值 | -32768 ~ 32767 | 0 |
| P10-34 | C_张紧模块输入 | 0 ~ NumOfVar | _v_0 |
| P10-35 | 张紧模块最大值 | 0~ 32767 | 10000 |
| P10-36 | 张紧模块上升时间 | 0~ 32767 | 10 |
| P10-37 | 张紧模块下降时间 | 0~ 32767 | 10 |
| P10-38 | IP地址最高位 | 设置MODBUSTCP网络相关参数 | 192 |
| P10-39 | IP地址第二位 |  | 168 |
| P10-40 | IP地址第三位 |  | 10 |
| P10-41 | 端口号 |  | 502 |
| P10-42 | 网关地址最高位 |  | 0 |
| P10-43 | 网关地址第二位 |  | 0 |
| P10-44 | 网关地址第三位 |  | 0 |
| P10-45 | 网关地址第四位 |  | 0 |

| P11多段速 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P11-00 | 段0给定 | -300.00%～300.00% | 0.0 |
| P11-01 | 段1给定 | -300.00%～300.00% | 0.0 |
| P11-02 | 段2给定 | -300.00%～300.00% | 0.0 |
| P11-03 | 段3给定 | -300.00%～300.00% | 0.0 |
| P11-04 | 段4给定 | -300.00%～300.00% | 0.0 |
| P11-05 | 段5给定 | -300.00%～300.00% | 0.0 |
| P11-06 | 段6给定 | -300.00%～300.00% | 0.0 |
| P11-07 | 段7给定 | -300.00%～300.00% | 0.0 |
| P11-08 | 段8给定 | -300.00%～300.00% | 0.0 |
| P11-09 | 段9给定 | -300.00%～300.00% | 0.0 |
| P11-10 | 段10给定 | -300.00%～300.00% | 0.0 |
| P11-11 | 段11给定 | -300.00%～300.00% | 0.0 |
| P11-12 | 段12给定 | -300.00%～300.00% | 0.0 |
| P11-13 | 段13给定 | -300.00%～300.00% | 0.0 |
| P11-14 | 段14给定 | -300.00%～300.00% | 0.0 |
| P11-15 | 段15给定 | -300.00%～300.00% | 0.0 |

| P12运行控制 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P12-00 报警不停机 | 0：警告停机 1：警告不停机 790P+驱动器提供两种故障等级，当错误标志Error_flag发生时，驱动器会停机；警告标志warning_flag发生时是否停机受本参数控制。 |  | 0 |
| P12-01 点动优先运行 | 当点动和速度信号同时有效时“ 0：速度给定信号优先执行 1：点动给定信号优先执行 |  | 0 |
| P12-02 接触器控制使能 | 0：使能接触器控制逻辑 1：禁止接触器控制逻辑 |  | 0 |
| P12-03 自由停车使能 | 0：减速停车 1：自由滑行停车 |  | 0 |
| P12-04 转速跟踪启动禁止 | 在电机没有静止的情况下启动： 0：驱动器从当前速度开始运行 1：从零速开始运行 |  | 0 |
| P12-11 数字量1组态 | Bit; 功能描述（默认为0）. BIT_0; 辅助PID比例使能. BIT_1; 辅助PID积分使能. BIT_2; 辅助PID微分使能. BIT_3; 辅助PID2选择. BIT_4; 开关1使能. BIT_5; 开关2使能. BIT_6; 张紧模块使能. BIT_7; Mop上升. BIT_8; Mop下降. BIT_9; MOP复位. BIT_10; 缓冲区触发. BIT_11; 缓冲区复位. BIT_12; 复位. BIT_13; 位置反馈清零. BIT_14; 转矩使能. BIT_15; 模拟量输入三组态. | 0 |
| P12-12 数字量2组态 |  |  | 0 |
| P12-13 数字量3组态 |  |  | 0 |
| P12-14 数字量4组态 |  |  | 0 |
| P12-15 数字量5组态 |  |  | 0 |
| P12-16 数字量6组态 |  |  | 0 |
| P12-17 数字量7组态 |  |  | 0 |
| P12-18 数字量8组态 |  |  | 0 |
| P12-19 开关输入取反 | 位变量，例如0x000000000001111表示对开关量端子DI0~DI3取反向逻辑 | 0x0000~0xffff | 0 |
| P12-20 第一组功能取反 | 位变量，例如0x000000000001111表示对第一组输入功能BIT0~BIT3取反向逻辑 | 0x0000~0xffff | 0 |
| P12-21 强制组态使能 | 位变量，例如0x000000000001111表示对第一组输入功能Bit0~Bit3强制使能，始终有效 | 0x0000~0xffff | 0 |
| P12-22 C_强制使能 | 通过可连接参数，强制使能功能标志位。例如0x000000000001111表示对第一组输入功能Bit0~Bit3强制使能，始终有效。 | 0 ~ NumOfVar | v_0 |
| P12-23 数字量1组态2 | Bit; 功能描述（默认为0）. BIT_0; 张力使能. BIT_1; 张力反向. BIT_2; 重置直径大小. BIT_3; 卷径上升. BIT_4; 卷径下降. BIT_5; 卷径增加禁止. BIT_6; 卷径下降禁止. BIT_7; 斜坡禁止. BIT_8; 斜坡下降保持. BIT_9; 第二斜坡时间选择. BIT_10~15; 保留功能. | 0 |
| P12-24 数字量2组态2 |  |  | 0 |
| P12-25 数字量3组态2 |  |  | 0 |
| P12-26 数字量4组态2 |  |  | 0 |
| P12-27 数字量5组态2 |  |  | 0 |
| P12-28 数字量6组态2 |  |  | 0 |
| P12-29 数字量7组态2 |  |  | 0 |
| P12-30 数字量8组态2 |  |  | 0 |
| P12-31 功能取反2 | 位变量，例如0x000000000001111表示对第二组输入功能BIT0~BIT3取反向逻辑 | 0x0000~0xffff | 0 |
| P12-32 强制组态使能2 | 位变量，例如0x000000000001111表示对第二组输入功能Bit0~Bit3强制使能，始终有效 | 0x0000~0xffff | 0 |
| P12-33 C_强制组态使能2 | 通过可连接参数，强制使能功能标志位。例如0x000000000001111表示对第二组输入功能Bit0~Bit3强制使能，始终有效。 | 0 ~ NumOfVar | _v_0 |
| P12-34 数字输出1组态 | Bit; 功能描述（默认为0）. BIT_0; 调速器正常. BIT_1; 超过最小速度. BIT_2; 斜坡过程结束. BIT_3; 超过额定电流. BIT_4; 编码器故障. BIT_5; fo_ReservedBit. BIT_6; 磁场输出正常. BIT_7; 过载. BIT_8; 过电压标志. BIT_9; 环形缓冲区准备好. BIT_10; 环形缓冲区触发. BIT_11; 警告状态标志. BIT_12; 调速器使能标志. BIT_13; 触发使能标志. BIT_14; 500ms翻转. BIT_15; 故障指示标志. | 0 |
| P12-35 数字输出2组态 |  |  | 0 |
| P12-36 数字输出3组态 |  |  | 0 |
| P12-37 数字输出4组态 |  |  | 0 |
| P12-38 数字输出5组态 |  |  | 0 |
| P12-39 数字输出6组态 |  |  | 0 |
| P12-40 数字输出7组态 |  |  | 0 |
| P12-41 数字输出8组态 |  |  | 0 |
| P12-42 输出功能取反1 | 位变量，例如0x000000000001111表示对第一组输出功能BIT0~BIT3取反向逻辑 | 0x0000~0xffff | 0 |
| P12-43 数字输出2组态2 | Bit; 功能描述（默认为0）. BIT_0; 超温指示. BIT_1; 最大电流指示. BIT_2; 调速器准备好. BIT_3; 电机1参数加载. BIT_4; 电机2参数加载. BIT_5; 正向运行指示. BIT_6; 反向运行指示. BIT_7; 比较器1输出指示. BIT_8; 比较器2输出指示. BIT_9; 比较器2延时输出. BIT_10; 速度截止输出. BIT_11; 接触器使能. BIT_12; 正在记录调速器故障. BIT_13; 背光熄灭. BIT_14; 保留功能. BIT_15; 保留功能. | 0 |
| P12-44 数字输出3组态2 |  |  | 0 |
| P12-45 数字输出4组态2 |  |  | 0 |
| P12-46 数字输出5组态2 |  |  | 0 |
| P12-47 数字输出6组态2 |  |  | 0 |
| P12-48 数字输出7组态2 |  |  | 0 |
| P12-49 数字输出8组态2 |  |  | 0 |
| P12-50 输出功能取反2 | 位变量，例如0x000000000001111表示对第二组输出功能BIT0~BIT3取反向逻辑 | 0x0000~0xffff | 0 |
| P12-51 接触器断开延时 | 2mS时间基准。 1000代表2S。 同理10000代表20S。 | 100~32767 | 1000 |
| P12-52 输出端子组态 | 可连接参数，通过驱动器内部变量控制开关量输出。 如0x0001表示对DO1强制使能，令DO1输出有效。 | 0 ~ NumOfVar | _v_0 |

| 通信与面板设置参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P13-00 MF.K键 功能选择 | 0：面板光标左移 1：本远/程切换控制方式切换 2：正/反转切换 3：正转点动 4：反转点动 | 0~4 | 0 面板光标左移 |
| P13-01 STOP键 功能选择 | 0：仅面板控制有效 1：任何控制均有效 | 0~1 | 0 面板控制有效 |
| P13-02 | 本机地址 1～247，0为广播地址 | 1～249 | 1 |
| P13-03 波特率 | 0：4800BPS 1：9600BPS 2：19200BPS 3：38400BPS 4：57600BPS | 0~4 | 19200bpS |
| P13-04 通讯数据格式 | 定义MODBUS通信数据格式 0：无校验（8-N-2）（8个数据位，无校验，二个停止位） 1：偶校验（8-E-1）（8个数据位，偶校验，一个停止位） 2：奇校验（8-O-1）（8个数据位，奇校验，一个停止位） 3：无校验（8-N-1）（8个数据位，无校验，一个停止位） |  | 偶校验 8个数据位 一个停止位 |
| P13-05 通信协议选择 | MODBUS通讯协议选择： 0：Modbus-RTU 1：Modbus-TCP | 0~1 | 0 |
| P13-07 通讯超时阈值 | 主要是用于MODBUS掉线报警，超过本参数定义时间，报警通信故障： - Modbus通信总线空闲报警； - PN和DP通信时，10mS计时单位，本参数设置超过32000后无效，禁止此功能； - MODBUS-RTU通信时，2mS计时单位，如果需要掉线报警功能，需要参数P13-24设置成1234使能； | 0~32767 | 0 |
| P13-09~P13-14 | 保留 参数 | 保留 参数 | 保留 参数 |
| MODBUS485通信使用说明： - MODBUS-RTU和TCP通信属于790P+标配，不需要订购通信卡，可以直接使用； 示例（MODBUS RTU为例，配置通信过程）： - 参考章节5.4.1，找到控制板上的M1端子为MODBUS485通信端子； DA; MODBUS-RTU通讯信号正端; DA. DB; MODBUS-RTU通讯信号负端; DB. CG; 通讯信号地; CG. CANH; CAN通讯信号H端; CANH. CANL; CAN通讯信号L端; CANL. CGS; 通讯信号+5V电源; CGS. - 终端电阻配置 RS485通讯 终端电阻; 1-2; ON; 120Ω电阻有效. 2-3; OFF; 120Ω电阻无效. - 将P13-02~P13-05参数根据需要设置：地址，波特率，奇偶效验，通信协议和掉线报警； - 790P+支持MODBUS命令0x10一次性写入多个寄存器，寄存器地址的计算方法如下： 例如507，表示参数P5-07； 例如1203表示参数P12-03； - 790P+支持MODBUS命令0x06写入单个寄存器，寄存器地址的计算方法相同； - 790P+支持MODBUS命令0x03一次性读出多个参数（寄存器地址的计算方法相同）； - 790P+支持MODBUS命令0x04一次性读出多个变量（寄存器地址的计算方法相同； - 地址0x2000H支持一次性写入多个寄存器，其中0x2000H对应如下控制字： MODBUS 通信的控制字. Bit0; Bit0 =1：正转运行（其它位必须全为0）. Bit1; Bit1 =1：反转运行（其它位必须全为0）. Bit2; Bit2 =1：正转点动（其它位必须全为0）. Bit3; Bit3 =1：反转点动（其它位必须全为0）. Bit4; Bit4 =1：自由停机（其它位必须全为0）. Bit5; Bit5 =1：减速停机（其它位必须全为0）. Bit6; Bit6 =1：故障复位（其它位必须全为0）. Bit7~Bit15; 保留. - 地址0x2001H对应速度给定，10000对应100.00%最大转速； - 地址0x2002H对应速度给定，10000对应电机100.00%额定转矩，转矩控制有效； |

| P13-15 面板显示变量1 | - 可连接参数，经过低通滤波后由变量U13.42~48显示； | 0 ~ NumOfVar | vel_used |
| --- | --- | --- | --- |
| P13-16 面板显示变量2 |  | 0 ~ NumOfVar | iarm_av_fdbk |
| P13-17 面板显示变量3 |  | 0 ~ NumOfVar | Vbb |
| P13-18 面板显示变量4 |  | 0 ~ NumOfVar | iarm_us_fdbk |
| P13-19 面板显示变量5 |  | 0 ~ NumOfVar | Vbb |
| P13-20 面板显示变量6 |  | 0 ~ NumOfVar | Vbb |
| P13-21 面板语言选择 | 0：标准 1：英语 2：汉语 |  | 2：汉语 |
| P13-22 面板给定速率 | 调整面板旋钮加减的速率 | 0~100.00% | 3.00% |
| P13-23 面板丢失报警时间 | 主要是用于面板通信丢失报警，超过本参数定义时间，报警面板丢失： - 用于面板控制时，提示面板是否正常通信； - 2mS计时单位； - 本参数小于1000后无效，禁止此功能； | 0~32000 | 2000 |
| P13-24 Modbus掉线报警使能 | 0：使能 1：禁止 |  |  |
| P13-25 面板变量滤波时间 | 与参数P13-15~P13-20对应的变量滤波时间 |  |  |
| P13-26 许可证 | 用于加载应用宏 |  |  |
| P13-27 菜单显示级别 | 0：仅显示U0 1：显示所有变量菜单 |  |  |
| P13-29 | 用户密码 |  |  |
| P13-30 | 参数初始化 0：无操作 1：恢复用户参数，不包括电机参数 3：恢复用户参数+电机参数 8：清除故障记录和当前上电时间 | 0~8 | 0 |

| Anybus通信 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P14-00 anybus地址 | 设为非零时，启动anybus通信 地址为0，通讯任务不会启动 | 0~125 | 0 |
| P14-01 | anybus数据类型 |  |  |
| P14-02 Anybus通信协议 | 选择anybus通信协议 0：无 1：ProfiNet-IO 2：ProfiBus-DP 3：HMS-Anybus 4~7：保留 | 0 ~7 | 1 |
| P14-03 | any_发送3字 | 0 ~ NumOfVar | _v_0 |
| P14-04 | Anybus发送变量链接 | 0 ~ NumOfVar | _v_0 |
| P14-05 |  | 0 ~ NumOfVar | _v_0 |
| P14-06 |  | 0 ~ NumOfVar | _v_0 |
| P14-07 |  | 0 ~ NumOfVar | _v_0 |
| P14-08 |  | 0 ~ NumOfVar | _v_0 |
| P14-09 |  | 0 ~ NumOfVar | _v_0 |
| P14-10 |  | 0 ~ NumOfVar | _v_0 |
| ……….. |  | 0 ~ NumOfVar | _v_0 |
| P14-64 |  | 0 ~ NumOfVar | _v_0 |
| Anybus使用说明： - Anybus通信属于选配件，需要订购通信卡； - 790P+支持：profinet，profibus，modbusTCP， 示例：（设置DP通信） - 确认DP通信卡已经正常插到主板上； - 在PLC端，加载ETD提供的EDS文件，正确配置通信参数； - 将P14-00 anybus地址设置为非零地址（此处的地址就是profibus的站地址） - 将P14.02设置成2，ProfibusDP协议 - 此时，ProfibusDP总线可以正常通信； - 通过U14.00~U14.16，可以依次查看，PLC通过DP总线发送到驱动器的参数； - 默认的情况下：驱动器接收到的第一个字为控制字，控制机器运行停止，在通信控制模式下有效； DP/PN/ANybus通信的控制字. Bit0; Bit0 =1：正转运行（其它位必须全为0）. Bit1; Bit1 =1：反转运行（其它位必须全为0）. Bit2; Bit2 =1：正转点动（其它位必须全为0）. Bit3; Bit3 =1：反转点动（其它位必须全为0）. Bit4; Bit4 =1：自由停机（其它位必须全为0）. Bit5; Bit5 =1：减速停机（其它位必须全为0）. Bit6; Bit6 =1：故障复位（其它位必须全为0）. Bit7~Bit15; 保留. - 驱动器接收到的第二个字为速度给定，10000对应100.00%最大转速； - 驱动器接收到的第三个字为转矩限制，10000对应电机100.00%额定转矩，转矩控制有效； - 驱动器发送的第一个字位状态字： DP/PN/ANybus通信的状态字. Bit0; Bit0 =1：运行中. Bit0 =0：停机. Bit1; Bit1 =1：正转. Bit1 =0：反机. Bit2; Bit2 =1：驱动器故障. Bit2 =0：驱动器正常. Bit3; Bit3 =1：加减速完成. Bit3 =0：加减速未完成（加减速过程中）. Bit4; Bit4 =1：定位完成. Bit4 =0：定位位完成. Bit5; Bit5 =1：电机参数辨识中. Bit5 =0：未进行辨识. Bit6; Bit6 =1：参数保存中. Bit6 =0：EEP未动作. Bit7; 保留. Bit8~Bit15; 故障代码. - 驱动器发送的第二个字为速度反馈，10000对应最大速度； - P14-03~P14-16是可以任意组态的参数，可以将驱动器的任意变量发送至PLC。 |
| ……………………………………………. |  |  |  |
| P14-64 | any_发送64字 | 0 ~ NumOfVar | _v_0 |

| 参数读写模块： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P14-65 | 参数1写值索引 | - 通过PN或者DP改写参数值的时候，因为不能直接指定参数地址，必须使用读写模块； - P4-65~P14-74是可连接参数，链接到驱动器内部变量，这个变量的值将被写入到P14-75~P14-84对应的参数； | 0 ~ NumOfVar 默认值为 零 |
| P14-66 | 参数2写值索引 |  |  |
| P14-67 | 参数3写值索引 |  |  |
| P14-68 | 参数4写值索引 |  |  |
| P14-69 | 参数5写值索引 |  |  |
| P14-70 | 参数6写值索引 |  |  |
| P14-71 | 参数7写值索引 |  |  |
| P14-72 | 参数8写值索引 |  |  |
| P14-73 | 参数9写值索引 |  |  |
| P14-74 | 参数10写值索引 |  |  |
| P14-75 | 参数1写索引 | - P14-74~P14-84对应被写入参数的索引； - 索引的计算方法如下： - 百位表示菜单号； - 十位和个位表示参数号； - 例如507，表示参数P5-07 - 例如1203表示参数P12-03 | 0~10000 默认值0 |
| P14-76 | 参数2写索引 |  |  |
| P14-77 | 参数3写索引 |  |  |
| P14-78 | 参数4写索引 |  |  |
| P14-79 | 参数5写索引 |  |  |
| P14-80 | 参数6写索引 |  |  |
| P14-81 | 参数7写索引 |  |  |
| P14-82 | 参数8写索引 |  |  |
| P14-83 | 参数9写索引 |  |  |
| P14-84 | 参数10写索引 |  |  |
| P14-85 | 参数1读索引 | - P14-74~P14-84对应被读出参数的索引； - 索引的计算方法如下： - 例如507，表示参数P5-07 - 例如1203表示参数P12-03 - 读出的参数值可由变量U18.23~U18.32查看。 | 0~10000 默认值0 |
| P14-86 | 参数2读索引 |  |  |
| P14-87 | 参数3读索引 |  |  |
| P14-88 | 参数4读索引 |  |  |
| P14-89 | 参数5读索引 |  |  |
| P14-90 | 参数6读索引 |  |  |
| P14-91 | 参数7读索引 |  |  |
| P14-92 | 参数8读索引 |  |  |
| P14-93 | 参数9读索引 |  |  |
| P14-94 | 参数10读索引 |  |  |
| P14-95 | 写参数使能 | 为防止驱动器参数被随便改写，设置一个密码用来使能参数读写模块 必须把本参数设置成6789才能施恩那个读写模块 | 0 |

| CANA通信 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P15-00 | canA波特率 | 100~1000K | 500 |
| P15-01 | canA1发送间隔 | 0~32767 | 1000 |
| P15-02 | canA1接收_id | 0~128 | 0 |
| P15-03 | canA1发送_id | 0~128 | 0 |
| P15-04 | canA1发送数据1 | 0 ~ NumOfVar | _v_0 |
| P15-05 | canA1发送数据2 | 0 ~ NumOfVar | _v_0 |
| P15-06 | canA1发送数据3 | 0 ~ NumOfVar | _v_0 |
| P15-07 | canA1发送数据4 | 0 ~ NumOfVar | _v_0 |
| P15-08 | canA2发送间隔 | 0~32767 | 1000 |
| P15-09 | canA2接收_id | 0~128 | 0 |
| P15-10 | canA2发送_id | 0~128 | 0 |
| P15-11 | canA2发送数据1 | 0 ~ NumOfVar | _v_0 |
| P15-12 | canA2发送数据2 | 0 ~ NumOfVar | _v_0 |
| P15-13 | canA2发送数据3 | 0 ~ NumOfVar | _v_0 |
| P15-14 | canA2发送数据4 | 0 ~ NumOfVar | _v_0 |
| P15-15 | canA3发送间隔 | 0~32767 | 1000 |
| P15-16 | canA3接收_id | 0~128 | 0 |
| P15-17 | canA3发送_id | 0~128 | 0 |
| P15-18 | canA3发送数据1 | 0 ~ NumOfVar | _v_0 |
| P15-19 | canA3发送数据2 | 0 ~ NumOfVar | _v_0 |
| P15-20 | canA3发送数据3 | 0 ~ NumOfVar | _v_0 |
| P15-21 | canA3发送数据4 | 0 ~ NumOfVar | _v_0 |
| P15-22 | canA4发送间隔 | 0~32767 | 1000 |
| P15-23 | canA4接收_id | 0~128 | 0 |
| P15-24 | canA4发送_id | 0~128 | 0 |
| P15-25 | canA4发送数据1 | 0 ~ NumOfVar | _v_0 |
| P15-26 | canA4发送数据2 | 0 ~ NumOfVar | _v_0 |
| P15-27 | canA4发送数据3 | 0 ~ NumOfVar | _v_0 |
| P15-28 | canA4发送数据4 | 0 ~ NumOfVar | _v_0 |
| P15-29 | canA同步_id | 0~32767 | 1000 |
| P15-30 | canA_同步发送间隔 | 0~128 | 0 |
| P15-31 | canA同步发送延时 | 0~128 | 0 |
| P15-32 | canA最大通讯间隔 |  |  |
| P15-33 | CAN最大同步校正 |  |  |
| P15-34 | CAN同步校正 |  |  |
| CANB通信 |  |  |  |
| P16-00 | canB波特率 | 100~1000K | 500 |
| P16-01 | canB1发送间隔 | 0~32767 | 1000 |
| P16-02 | canB1接收_id | 0~128 | 0 |
| P16-03 | canB1发送_id | 0~128 | 0 |
| P16-04 | canB1发送数据1 | 0 ~ NumOfVar | v_0 |
| P16-05 | canB1发送数据2 | 0 ~ NumOfVar | v_0 |
| P16-06 | canB1发送数据3 | 0 ~ NumOfVar | v_0 |
| P16-07 | canB1发送数据4 | 0 ~ NumOfVar | v_0 |
| P16-08 | canB2发送间隔 | 0~32767 | 1000 |
| P16-09 | canB2接收_id | 0~128 | 0 |
| P16-10 | canB2发送_id | 0~128 | 0 |
| P16-11 | canB2发送数据1 | 0 ~ NumOfVar | v_0 |
| P16-12 | canB2发送数据2 | 0 ~ NumOfVar | v_0 |
| P16-13 | canB2发送数据3 | 0 ~ NumOfVar | v_0 |
| P16-14 | canB2发送数据4 | 0 ~ NumOfVar | v_0 |
| P16-15 | canB3发送间隔 | 0~32767 | 1000 |
| P16-16 | canB3接收_id | 0~128 | 0 |
| P16-17 | canB3发送_id | 0~128 | 0 |
| P16-18 | canB3发送数据1 | 0 ~ NumOfVar | v_0 |
| P16-19 | canB3发送数据2 | 0 ~ NumOfVar | v_0 |
| P16-20 | canB3发送数据3 | 0 ~ NumOfVar | v_0 |
| P16-21 | canB3发送数据4 | 0 ~ NumOfVar | v_0 |
| P16-22 | canB4发送间隔 | 0~32767 | 1000 |
| P16-23 | canB4接收_id | 0~128 | 0 |
| P16-24 | canB4发送_id | 0~128 | 0 |
| P16-25 | canB4发送数据1 | 0 ~ NumOfVar | v_0 |
| P16-26 | canB4发送数据2 | 0 ~ NumOfVar | v_0 |
| P16-27 | canB4发送数据3 | 0 ~ NumOfVar | v_0 |
| P16-28 | canB4发送数据4 | 0 ~ NumOfVar | v_0 |
| P16-29 | canB同步_id | 0~32767 | 1000 |
| P16-30 | canB_同步发送间隔 | 0~128 | 0 |
| P16-31 | canB同步发送延时 | 0~128 | 0 |
| P16-32 | canB最大通讯间隔 |  |  |
| 参数名称 | 功能定义 | 设定范围 | 出厂值 |
| CANOpen通信 |  |  |  |
| P17-00 | canopen接收_id | 0~128 | 0 |
| P17-01 | canopen_波特率 | 100~1000K | 500 |
| P17-02 | CoE协议使能 | 0：canbus | 0 |
|  |  | 1：EtherCat |  |
|  |  | 2：Canopen |  |
| P17-03 | 发送数据对象A1 | 0 ~ NumOfVar | vel_fbk_rpm |
| P17-04 | 发送数据对象A2 | 0 ~ NumOfVar | Ia_Amps |
| P17-05 | 发送数据对象A3 | 0 ~ NumOfVar | va_Volts |
| P17-06 | 发送数据对象A4 | 0 ~ NumOfVar | Vbb_Volts |
| P17-07 | 发送数据对象B1 | 0 ~ NumOfVar | status_flag |
| P17-08 | 发送数据对象B2 | 0 ~ NumOfVar | error_flag |
| P17-09 | 发送数据对象B3 | 0 ~ NumOfVar | warning_flag |
| P17-10 | 发送数据对象B4 | 0 ~ NumOfVar | If_Amps |
| P17-11 |  |  |  |
| P17-12 |  |  |  |
| 预设组态 |  |  |  |
| P18-00 | 斜坡预设组态 | 0 ~ NumOfVar | _v_0 |
| P18-01 | 转矩预设组态 | 0 ~ NumOfVar | _v_0 |
| P18-02 | 模拟输出1预设组态 | 0 ~ NumOfVar | _v_0 |
| P18-03 | 模拟输出2预设组态 | 0 ~ NumOfVar | _v_0 |
| P18-04 | 正向频率限幅链接 | 0 ~ NumOfVar | _v_0 |
| P18-05 | 反向频率限幅链接 | 0 ~ NumOfVar | _v_0 |
| P18-06 | 通用预设组态 | 0 ~ NumOfVar | _v_0 |
| P18-07 | 通用预设组态2 | 0 ~ NumOfVar | _v_0 |
| P18-08 | 通用预设组态3 | 0 ~ NumOfVar | _v_0 |
| P18-09 | 通用预设组态4 | 0 ~ NumOfVar | _v_0 |
| P18-10 | 预设值1 | -32738~32767 | 0 |
| P18-11 | 预设值2 | -32738~32767 | 0 |
| P18-12 | 预设值3 | -32738~32767 | 0 |
| P18-13 | 预设值4 | -32738~32767 | 0 |
| P18-14 | 预设值5 | -32738~32767 | 0 |
| P18-15 | 预设值6 | -32738~32767 | 0 |
| P18-16 | 预设值7 | -32738~32767 | 0 |
| P18-17 | 预设值8 | -32738~32767 | 0 |
| P18-18 | 预设值9 | -32738~32767 | 0 |
| P18-19 | 预设值10 | -32738~32767 | 0 |
| P18-20 | 预设值11 | -32738~32767 | 0 |
| P18-21 | 预设值12 | -32738~32767 | 0 |
| P18-22 | 预设值13 | -32738~32767 | 0 |
| P18-23 | 预设值14 | -32738~32767 | 0 |
| P18-24 | 预设值15 | -32738~32767 | 0 |
| P18-25 | 预设值16 | -32738~32767 | 0 |
| P18-26 |  |  |  |
| P18-27 |  |  |  |
| P18-28 |  |  |  |
| P18-29 |  |  |  |
| P18-30 |  |  |  |
| 卷曲张力控制 （请参考ETD直流调速器卷曲张力控制应用指南， 或者15969656997寻求技术支持） |  |  |  |
| P21-00 | 线速度输入 |  |  |
| P21-01 | 角速度输入 |  |  |
| P21-02 | 卷径计算滤波频率 |  |  |
| P21-03 | 卷径计算脉冲门限 |  |  |
| P21-04 | 最小线速度 |  |  |
| P21-05 | 卷径计算周期 |  |  |
| P21-06 | 卷径初始值 |  |  |
| P21-07 | 最小卷径 |  |  |
| P21-08 | 卷径最小值 |  |  |
| P21-09 | 卷径最大值 |  |  |
| P21-10 | 卷径量化 |  |  |
| P21-11 | 卷径下降率 |  |  |
| P21-12 | 卷径上升率 |  |  |
| P21-13 | RsdL_0 |  |  |
| P21-14 | RsdL_1 |  |  |
| P21-15 | RsdL_2 |  |  |
| P21-16 | RsdL_3 |  |  |
| P21-17 | RsdL_4 |  |  |
| P21-21 | 张力给定上限 |  |  |
| P21-22 | 张力给定下限 |  |  |
| P21-3 | 最小张力 |  |  |
| P21-24 | 张力给定组态 |  |  |
| P21-25 | 动态补偿输入 |  |  |
| P21-6 | 速度增量给定 |  |  |
| P21-27 | 惯量自适应增益 |  |  |
| P21-28 | spec_weightF |  |  |
| P21-29 | j_coreF |  |  |
| P21-30 | 材料宽度 |  |  |
| P21-31 | 卷曲减速比 |  |  |
| P21-32 | 电机转矩常数 |  |  |
| P21-33 | 转矩常数 |  |  |
| P21-34 | 动摩擦 |  |  |
| P21-35 | 反向动摩擦 |  |  |
| P21-36 | 静摩擦 |  |  |
| P21-37 | 反向静摩擦 |  |  |
| P21-38 | 浮点微分增益 |  |  |
| P21-39 | 加速度最小值 |  |  |

| 基本监视变量 说明：790P+驱动器的内部状态由变量来表示，为区别于参数，菜单分组用Uxx.yy表示。所有的变量为只读，其状态不能修改。例如：变量U00.00表示电枢电流反馈， |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| U0组校准监测变量 |  |  |  |
| U0-00 | 电枢电流反馈 | - 单位0.1A，大于3000A的调速器单位为1A | Ia_Amps |
| U0-01 | 磁场电流反馈 | - 单位0.01A | If_Amps |
| U0-02 | 电枢电压反馈 | - 当前电枢电压值1V | va_Volts |
| U0-03 | 电网电压值 | - 电网电压值，单位1V | Vbb_Volts |
| U0-04 | 转速给定 | - 单位0.1rpm | vel_ref_rpm |
| U0-05 | 转速反馈 | - 单位0.1rpm | vel_fbk_rpm |
| U0-06 | 上电累计时间秒 | - 记录驱动器上电累计时间（单位：秒） | powerOnAccSec |
| U0-07 | 上电累计小时 | - 记录驱动器上电累计时间（单位：小时） | powerOnAccHour |
| U0-08 | 运行累计秒 | - 记录驱动器运行累计时间（单位：秒） | runTimeAccSec |
| U0-09 | 运行累计小时 | - 记录驱动器运行累计时间（单位：小时） | runTimeAccHour |
| U0-10 | 常量零 | - 驱动器内部常量0，用于参数组态 | v_0 |
| U0-11 | 常量一 | - 驱动器内部常量1，用于参数组态 | v_1 |
| U0-12 | 常量负一 | - 驱动器内部常量-1，用于参数组态 | v_m1 |
| U0-13 | 常量十六位正数 | - 驱动器内部常量0x7fff=32767用于参数组态 | v_7fff |
| U0-14 | 常量十六位负数 | - 驱动器内部常量-0x7fff=-32768 | v_m7fff |
| U0-15 | 调速器信息 （驱动器发给上位机的交互信息） | 301; 确认安全后，启动电机整定. 303; 请保持电机旋转进行编码器整定. 310; 电机必须自由运转以进行摩擦力整定. 312; 禁止电流环PID. 313; 自整定完成请重新读取参数. 314; 编码器整定结束请重新读取. 315; 电机励磁必须禁止!. 316; 自整定错误!. 320; 材料比重自整定.. 340; 编码器失效阈值过大!. 360; 调速器必须禁止!. 370; EEP写完成!. 378; 故障信息自动记录完毕!. 371; EEP写错误请重试!. 372; 出厂参数加载完毕请重新读取. 374; 改变电机参数之前必须禁止调速器!. 380; EEP读错误,请重试!. 450; 正在整定静摩擦. 451; 正在整定动摩擦. 73; EEP正在操作…. 78; 正在纪录故障信息. 478; EEP读完成请重新读取!. |
| U0-16 | 状态标志变量 | Bit; 功能描述. BIT_0; 调速器正常. BIT_1; 超过最小速度. BIT_2; 斜坡过程结束. BIT_3; 超过额定电流. BIT_4; 编码器故障. BIT_5; fo_ReservedBit. BIT_6; 磁场输出正常. BIT_7; 过载. BIT_8; 过电压标志. BIT_9; 环形缓冲区准备好. BIT_10; 环形缓冲区触发. BIT_11; 警告状态标志. BIT_12; 调速器使能标志. BIT_13; 触发使能标志. BIT_14; 500ms翻转. BIT_15; 故障指示标志. | status_flag |
| U0-17 | 状态标志2变量 | Bit; 功能描述. BIT_0; 超温指示. BIT_1; 最大电流指示. BIT_2; 调速器准备好. BIT_3; 电机1参数加载. BIT_4; 电机2参数加载. BIT_5; 正向运行指示. BIT_6; 反向运行指示. BIT_7; 比较器1输出指示. BIT_8; 比较器2输出指示. BIT_9; 比较器2延时输出. BIT_10; 速度截止输出. BIT_11; 接触器使能. BIT_12; 正在记录调速器故障. BIT_13; 背光熄灭. BIT_14; 保留功能. BIT_15; 保留功能. | status_flag2 |
| U0-18 | 故障标志 | Bit; 功能描述. BIT_0; 同步错误. BIT_1; 过电流. BIT_2; 过电压. BIT_3; 速度过高. BIT_4; 反馈失效. BIT_5; 欠电压. BIT_6; 存储器错误. BIT_7; 磁场电流过大. BIT_8; 导通角过大. BIT_9; 电源频率错误. BIT_10; 上电时间到. BIT_11; 运行时间到. BIT_12; 自整定错误. BIT_13; 使能开关打开. BIT_14; 磁场错误. BIT_15; 相序错误. | error_flag |
| U0-19 | 警告标志 | Bit; 功能描述. BIT_0; 超温报警. BIT_1; 调速器过载. BIT_2; 外部错误. BIT_3; CanA掉线. BIT_4; CanB掉线. BIT_5; Anybus通信错误. BIT_6; 保留. BIT_7. BIT_8. BIT_9. BIT_10. BIT_11; 自整定完成. BIT_12; CanOpen通信错误. BIT_13; 面板缺失. BIT_14; 保留. BIT_15. | warning_flag |
| U0-20 | 功能标志变量 | Bit; 功能描述. BIT_0; 辅助PID比例使能. BIT_1; 辅助PID积分使能. BIT_2; 辅助PID微分使能. BIT_3; 辅助PID2选择. BIT_4; 开关1使能. BIT_5; 开关2使能. BIT_6; 张紧模块使能. BIT_7; Mop上升. BIT_8; Mop下降. BIT_9; MOP复位. BIT_10; 缓冲区触发. BIT_11; 缓冲区复位. BIT_12; 复位. BIT_13; 位置反馈清零. BIT_14; 转矩使能. BIT_15; 模拟量输入三组态. | func_flagv |
| U0-21 | 功能标志2变量 | Bit; 功能描述. BIT_0; 张力使能. BIT_1; 张力反向. BIT_2; 重置直径大小. BIT_3; 卷径上升. BIT_4; 卷径下降. BIT_5; 卷径增加禁止. BIT_6; 卷径下降禁止. BIT_7; 斜坡禁止. BIT_8; 斜坡下降保持. BIT_9; 第二斜坡时间选择. BIT_10~15; 保留功能. | func_flag2 |
| U0-22 | 故障代码 | 代码; 功能描述（默认为0）. 1; 电网同步故障. 2; 电枢过流故障. 3; 电压过高故障. 4; 速度过高故障. 5; 反馈失效故障. 6; 电压过低故障. 7; 存储错误故障. 8; 磁场电流过大. 9; 导通角大故障. 10; 电源频率错误. 11; 上电时间超限. 12; 运行时间超限. 13; 参数整定故障. 14; 使能开关打开. 15; 磁场反馈错误. 16; 电源相序错误. 17; 温度过高故障. 18; 调速器过载. 19; 外部线路故障. 20; CANA掉线故障. 21; CANB掉线故障. 22; 通信异常故障. 23; 未定义错误1. 24; 未定义错误2. 25; 未定义错误3. 26; 未定义错误4. 27; 未定义错误5. 28; 自整成功完成. 29; CoP通信错误. 30; 面板通讯丢失. 31; 未定义错误6. 32; 未定义错误7. |
| U0-23 | 故障详细信息 | 代码; 功能描述（默认为0）. 0; 无故障. 1; 16位参数校验错误. 2; 32位参数校验错误. 3; 浮点参数校验错误. 4; EEP没有安装. 5; 内部总线错误. 6; EEP不可写. 7; 最大EEP错误. 8; 电枢电流设定. 9; 励磁电流设定. 10; 电枢电压过低. 11; 速度反馈过小. 12; 速度计算过大. 13; 速度计算过小. 14; 速度反馈方向错误. 15; 电流饱和. 16; 超过峰值电流. 17; over_Vratio. 18; 三相输入电压过高. 19; 电枢电压过高. 20; 自整定结束. 21; 自整定禁用PID. 22; 自整定禁用磁场. 23; 自整定未结束. 24; 自整定电流限制. 25; 自整定电枢反向. 26; 斜坡禁止. 27; 通讯故障. 28; 通讯中断. 29; 串口超时. 30; 应用超时. 31; 无效地址. 32; 无效设置. 33; 不可恢复事件. 34; 等待复位. 35; 无效PD配置. 36; 无效调速器响应. 37; 内容检查. 38; 运行时改变配置. 39; canopen_guard_mismatch. 40; canopen_guard_timeout. 41; canopen_sync_timeout. 42; canopen_emergency_obj. 43; canopen_id_mismatch. 44; canopen_config_timeout. 45; canopen_mod_mismatch. 46; 三相输入电压过低. 47; 三相电源周期错误. 48; 无同步信号. 49; 同步异常. 50; 硬件过流. 51; 硬件过压. 52; 硬件磁场故障. 53; CPLD故障. |
| U0-24 | 固件版本 | 当前固件版本：例如1.00 | FWVersion |
| U0-25 | 状态字 | DP/PN/ANybus通信的状态字. Bit0; Bit0 =1：运行中. Bit0 =0：停机. Bit1; Bit1 =1：正转. Bit1 =0：反机. Bit2; Bit2 =1：驱动器故障. Bit2 =0：驱动器正常. Bit3; Bit3 =1：加减速完成. Bit3 =0：加减速未完成（加减速过程中）. Bit4; Bit4 =1：定位完成. Bit4 =0：定位位完成. Bit5; Bit5 =1：电机参数辨识中. Bit5 =0：未进行辨识. Bit6; Bit6 =1：参数保存中. Bit6 =0：EEP未动作. Bit7; 保留. Bit8~Bit15; 故障代码(U0-22). |
| U0-26 | 电枢电流标幺值 | - 电枢电流相对于驱动器额定电流（注意不是电机电流）的标幺值 - 例如，驱动器额定800A，电机额定电流750A，U0.26=8000；那么此时电枢电流为800*80.00%=640A | Iarm_percent |
| U0-27 | 速度标幺值 | - 电机速度反馈 相对于最大转速的百分比 | Spd_percent |
| U0-28 | 电枢电压标幺值 | - 电枢电压相对于电机额定电枢电压的百分比 | Varm_percent |
| U0-29 | 上电时间-秒 | - 本次上电时间（单位S） | OnSecond |
| U0-30 | 上电时间-分钟 | - 本次上电时间（单位H） | OnMinute |
| U0-31 | OnTime | - 保留…… | OnTime |
| U0-32 | Iarm_MotPer | - 电枢电流相对于(电机额定电流）的标幺值 - 例如，驱动器额定300A，电机额定电流250A，U0.32=8000；那么此时电枢电流为250*80.00%=200A | Iarm_MotPer |
| U0-33 | status_Word | - 保留…… | status_Word |
| U0-34 | FieldAmps | - 励磁电流，0.1A为单位 | FieldAmps |

| U1组电流环状态显示监测变量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| U1-00 | 电流给定1 | - 电流给定值，di/dt限制之前 - 定标：10000对应电机额定电流的100.00% | ia_ref_sum |
| U1-01 | 电流给定2 | - 电流给定值，di/dt限制之后 - 定标：10000对应电机额定电流的100.00% | ia_ref_ramped |
| U1-02 | 电流给定 | - 电流环控制器实际电流给定 - 定标：16384（2^14）对应驱动器额定电流 | I_arm_ref |
| U1-03 | 无符号电流给定 | - 实际电流给定U1-02的绝对值 - 定标：16384（2^14）对应驱动器额定电流 | I_arm_ref_us |
| U1-04 | 实时电流反馈 | - 电枢电流反馈 - 定标：16384（2^14）对应驱动器额定电流 | Iarm_ist_fbdk |
| U1-05 | 无符号电流反馈 | - 电枢电流反馈U1-04的绝对值 - 定标：16384（2^14）对应驱动器额定电流 | Iarm_us_fbdk |
| U1-06 | 电枢电流误差 | - 电流环控制器误差 | I_arm_error |
| U1-07 | 电流正向限幅 | - 定标：10000对应电机额定电流100.00% | current_lim_pos |
| U1-08 | 电流反向限幅 | - 定标：10000对应电机额定电流100.00% | current_lim_neg |
| U1-09 | 峰值电流 | - 保留…… | pk_current |
| U1-10 | 零电流标志 | - 电枢电流过零标志，=1表示电枢电流过零 | Izero |
| U1-11 | 瞬时电枢电流 | - 电枢电流瞬时采样值，采样周期30uS - 定标：16384（2^14）对应驱动器额定电流 | I_arm_ist |
| U1-12 | 电枢电流偏置 | - 电枢电流零点采样零漂偏置补偿 - 这个零漂补偿是驱动器自动计算的 | I_arm_offs |
| U1-13 | 带符号电枢电流 | - 电枢电流有符号（电流方向）瞬时采样值，采样周期30uS - 定标：16384（2^14）对应驱动器额定电流 | I_arm_signed |
| U1-14 | 平均电枢电流 | - 电枢电流每周期平均值，计算周期3.3mS - 这个变量值代表了实际电枢电流值； - 定标：16384（2^14）对应驱动器额定电流 | iarm_average |
| U1-15 | Torque_ComLimit | - 通信转矩限幅 - 10000=100.00%电机额定电流 | Torque_ComLimit |
| U1-16 | ia_rawValue | - 电枢电流ADC采样值（12Bits） | ia_rawValue |
| U1-17 | if_rawValue | - 励磁电流ADC采样值（12Bits） | if_rawValue |
| U1-18 | va_rawValue | - 电枢电压ADC采样值（12Bits） | va_rawValue |
| U1-19 | vb_rawValue | - 线电压ADC采样值（12Bits） | vb_rawValue |
| U1-20 | 电机过载当前值 | - 电枢电流当前I^2T计算值 | termic |
| U1-23 |  | - 保留…… |  |
| U1-24 |  | - 保留…… |  |
| U1-37 | 有符号电枢电流 | - 0.1A，有符号电枢电流 | Ia_AmpSigned |

| U2组速度环状态显示监测变量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| U2-00 | 斜坡总给定 | - 斜坡总给定 - 默认UI值20000对应最大转速 | ramp_input_stpnt |
| U2-01 | 速度环总给定 | - 速度环总给定 - 默认UI值20000对应最大转速 | total_spd_setpnt |
| U2-02 | ramp_ref | - 斜坡速度给定（区别于点动） | ramp_ref |
| U2-03 | 斜坡输出 | - 斜坡模块输出 - 斜坡给定经过加减速时间计算后的输出 - 默认UI值20000对应最大转速 | ramp_output |
| U2-04 | 测速电机反馈 | - 测速发电机的瞬时采样值，采样时间120uS - 没有滤波 - 定标：+-8192对应测速发电机输出+-150V - 如有特殊电机，测速反馈输出电压太低，测速反馈电路可能重新定标，请于以太传动技术联系确认。 | tach_fdbk |
| U2-05 | 速度反馈 | - 当前选定反馈方式的速度反馈的UI值 - 默认UI值20000对应最大转速 - 本变量经过滤波，滤波系数由P2.04决定 | fdbk_selected |
| U2-06 | 编码器1反馈 | - 编码器1反馈UI值 - 代表单位时间内的脉冲个数 | encoder_1_fdbk |
| U2-07 | 编码器1转速 | - 编码器1反馈转速 - 0.1rpm精度 | vel1_rpm |
| U2-08 | 编码器2反馈 | - 编码器2反馈UI值 - 代表单位时间内的脉冲个数 | encoder_2_fdbk |
| U2-09 | 编码器2转速 | - 编码器2反馈转速 - 0.1rpm精度 | vel2_rpm |
| U2-10 | 测速电机反馈转速 | - 测速电机反馈转速 - 0.1rpm精度 - 有滤波，滤波系数由P13.25决定 | dtfb_rpm |
| U2-11 | 电枢电压反馈 | - 电枢电压反馈UI - 其定标与额定电压和额定转速有关 | arm_volt_fdbk |
| U2-12 | 速度环误差 | - 默认UI值20000对应最大转速 | spd_loop_error |
| U2-13 | 速度环PI输出 | - 速度环PID控制器输出 | op_piv |
| U2-14 | 速度环PI比例输出 | - 速度环PID控制器比例部分输出 | opp_piv |
| U2-15 | 速度环PI积分输出 | - 速度环PID控制器积分部分输出 | opi_piv |
| U2-16 | 编码器1脉冲数 | - 编码器1脉冲累计 - 正转每个脉冲+1，反转每个脉冲-1 - 16Bits溢出 | tcnt1 |
| U2-17 | 编码器2脉冲数 | - 编码器3脉冲累计 - 正转每个脉冲+1，反转每个脉冲-1 - 16Bits溢出 | tcnt2 |
| U2-18 | enc1_abs | - 编码器1单圈计数 - 必须Z相有效才能工作 | enc1_abs |
| U2-20 | enc1_d_hld | - 编码器1的每两个Z脉冲之间，编码器1被捕获的脉冲个数 - 正常情况下，U2-20应该等于4倍的编码器脉冲数，即：U2-20=4*P0.16 - 本变量可以作为诊断编码器有没有丢失脉冲或者存在干扰的依据； - 必须Z相有效才能工作 | enc1_d_hld |
| U2-21 | enc2_d_hld | - 编码器2的每两个Z脉冲之间，编码器2被捕获的脉冲个数 - 正常情况下，U2-21应该等于4倍的编码器2脉冲数，即：U2-20=4*P0.17 - 本变量可以作为诊断编码器有没有丢失脉冲或者存在干扰的依据； - 必须Z相有效才能工作 | enc2_d_hld |
| U2-22 | 最大速度ui | - 速度环最大速度对应的UI值，默认20000 | spd_max_ui |
| U2-23 | 电机基本转速 | - 电机额定转速速度对应的UI值 | Motor_Base_Spd |
| U2-24 | 最大速度限制 | - 正向速度限幅 - 默认UI值20000对应最大转速 | spd_max_t |
| U2-25 | 最小速度限制 | - 反向速度限幅 - 默认UI值20000对应最大转速 | spd_min_t |
| U2-26 | 速度自适应增益 | - 速度环变增益 - Q8格式，256对应1.00 | kv_loop |
| U2-27 | 转速误差 | - 速度反馈与电枢电压反馈之间的差值 - 单位0.1rpm - 本变量用于反馈失效报警 | rpm_err |
| U2-30 | 电枢电压反馈转速 | - 电枢电压反馈转速 - 单位0.1rpm | volt_fdbk_in_rpm |
| U2-31 | 选定速度反馈转速 | - 选定反馈方式下反馈转速 - 单位0.1rpm | spd_fdbk_in_rpm |

| U3模拟量状态显示监测变量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| U3-00 | 模拟量1采样值 | - 模拟量1通道采样值 - 12BitADC，0~4096量程对应【-10V~10V】 | ai1_RawSample |
| U3-01 | 模拟量1电压 | - 支持±10.00V输入，精度0.01V | ai1_Volts |
| U3-02 | 模拟量1校正电压 | - 支持±10.000V输入，精度0.001V | ai1_Norm |
| U3-03 | 模拟量1量化 | - +10V对应32767 - 0V对应0 - -10V对应-32768 | scaled_ai1_input |
| U3-04 | 模拟量2采样值 | - 模拟量2通道采样值 - 12BitADC，0~4096量程对应【-10V~10V】 | ai2_RawSample |
| U3-05 | 模拟量2电压 | - 支持±10.00V输入，精度0.01V | ai2_Volts |
| U3-06 | 模拟量2校正电压 | - 支持±10.000V输入，精度0.001V | ai2_Norm |
| U3-07 | 模拟量2量化 | - +10V对应32767 - 0V对应0 - -10V对应-32768 | scaled_ai2_input |
| U3-08 | 模拟量3采样值 | - 模拟量3通道采样值 - 12BitADC，0~4096量程对应【-10V~10V】 | ai3_RawSample |
| U3-09 | 模拟量3电压 | - 支持±10.00V输入，精度0.01V | ai3_Volts |
| U3-10 | 模拟量3校正电压 | - 支持±10.000V输入，精度0.001V | ai3_Norm |
| U3-11 | 模拟量3量化 | - +10V对应32767 - 0V对应0 - -10V对应-32768 | scaled_ai3_input |
| U3-12 | 模拟量4采样值 | - 模拟量4通道采样值 - 12BitADC，0~4096量程对应【-10V~10V】 | AI4为扩展输入，非标配 |
| U3-13 | 模拟量4电压 | - 支持±10.00V输入，精度0.01V |  |
| U3-14 | 模拟量4校正电压 | - 支持±10.000V输入，精度0.001V |  |
| U3-15 | 模拟量4量化 | - +10V对应32767 - 0V对应0 - -10V对应-32768 |  |
| U3-16 | Ai1速度给定 | - 模拟量1对应的速度给定，±10.000V对应正负最大转速 | ai1_vel_ref |
| U3-17 | Ai2速度给定 | - 模拟量2对应的速度给定，±10.000V对应正负最大转速 | ai2_vel_ref |
| U3-18 | Ai1转矩给定 | - 模拟量1对应的转矩给定，10.000V对应100.00%电机额定转矩 | ai1_iq_ref |
| U3-19 | Ai2转矩给定 | - 模拟量2对应的转矩给定，10.000V对应100.00%电机额定转矩 | ai2_iq_ref |
| U3-23 | DA输出1 | - DA1输出对应的UI值，±2048对应±10V | dac1_op |
| U3-24 | DA输出2 | - DA2输出对应的UI值，±2048对应±10V | dac2_op |
| U3-25 | DA输出3 | - DA3输出对应的UI值，±2048对应±10V | dac3_op |

| U4开关量状态显示监测变量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| U4-00 | DI输入硬件状态 （对应的位为1，表示端子闭合，有效） | Bit; 功能描述. BIT_0; DI1开关量输入1. BIT_1; DI2开关量输入2. BIT_2; DI3开关量输入3. BIT_3; DI4开关量输入4. BIT_4; DI5开关量输入5. BIT_5; DI6开关量输入6. BIT_6; DI7开关量输入7. BIT_7; DI8开关量输入8. BIT_8; DI9开关量输入9. BIT_9; DI10开关量输入10. | diHwareStatus |
| U4-01 | DI输入当前状态（滤波后对应的端子状态，为1，表示端子闭合，有效） | Bit; 功能描述. BIT_0; DI1开关量输入1. BIT_1; DI1开关量输入2. BIT_2; DI1开关量输入3. BIT_3; DI1开关量输入4. BIT_4; DI1开关量输入5. BIT_5; DI1开关量输入6. BIT_6; DI1开关量输入7. BIT_7; DI1开关量输入8. BIT_8; DI1开关量输入9. BIT_9; DI1开关量输入10. BIT_10; 虚拟DI端子1. BIT_11; 虚拟DI端子2. BIT_12; 虚拟DI端子3. BIT_13; 虚拟DI端子4. BIT_14; 虚拟DI端子5. BIT_15; AI1开关输入. BIT_16; AI2开关输入. BIT_17; AI3开关输入. | diRawStatus |
| U4-02 | DI输入延迟状态 | - 位定义与U4-01相同 - 每一位的状态是数字量经过延时以后的状态 | diDelayedStatus |
| U4-03 | DI输入逻辑状态 | - 位定义与U4-02相同 - 每一位的状态是数字量经过逻辑电平（高/低有效）处理后后的状态 | diLogicStatus |
| U4-06 | 输出端子状态 （对应的位为1，表示端子输出有效） | Bit; 功能描述. BIT_0; DO1开关量输出1. BIT_1; DO2开关量输出2. BIT_2; DO3开关量输出3. BIT_3; DO4开关量输出4. BIT_4; DO5开关量输出5. BIT_5; DO6开关量输出6. BIT_6; DO7开关量输出7. BIT_7; DO8开关量输出8. BIT_8; DO9开关量输出9. BIT_9; DO10开关量输出10. | Do1-8_status |
| U4-07 | 数字输出状态 | - 本变量代表了兼容800模式下每一个DO端子的输出状态； - 参数P12-34~P12-52决定了DO1~DO8的功能组态，如果对应的功能倍触发，那么相应的端子的状态变为有效状态，由本变量表示； | digit_out_flag |
| U5电网同步变量检测 |  |  |  |
| U5-00 | 电网周期 | - 790P+使用625Khz时钟对电网周期进行测量，对于50Hz电网，周期20mS对应的周期UI数值为12500； - 可以用通过此变量判断当前电网周期是否正确 | 注意： - 电网同步信号的好坏是可控硅正确触发的关键； - 通过本组变量可以检测电网周期以及相位； - 当驱动器报警频率异常和同步错误的时候，应当首先检查本组变量是否正确； |
| U5-01 | 60度电角度 | - 电网60度对应的UI数值； - 50Hz电网60度对应12500/6=2083 |  |
| U5-02 | 最大触发角 | - 为防止逆变颠覆，设置的导通角限制； |  |
| U5-03 | RS相位_度 | - 电网RS相位，0.1°单位； - 如果时RST相序，RS相位为120.0°左右 - 如果时RTS相序，RS相位为240.0°左右 |  |
| U5-04 | RT相位_度 | - 电网RT相位，0.1°单位； - 如果时RST相序，RT相位为240.0°左右 - 如果时RTS相序，RT相位为120.0°左右 |  |
| U5-05 | RS相位数值 | - 电网RS相位UI值； - 如果时RST相序，RS相位为4166左右 - 如果时RTS相序，RS相位为8333左右 |  |
| U5-06 | RT相位数值 | - 电网RT相位UI值； - 如果时RST相序，RT相位为8333左右 - 如果时RTS相序，RT相位为4166左右； |  |
| U5-10 | 同步标志 | - =0：表示电网同步没有完成 - =1：完成电网锁相同步； |  |
| U5-11 | 主电源相序 | - =0：RTS相序 - =1：RST相序； |  |
| U5-13 | R相同步计数 | - 电网电压每一次R相过零，计数加1； |  |
| U5-14 | S相同步计数 | - 电网电压每一次S相过零，计数加1； |  |
| U5-15 | T相同步计数 | - 电网电压每一次T相过零，计数加1； |  |

| U6磁场控制监测变量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| U6-00 | 励磁设定 | - 电机励磁电流设定值； - 定标单位：0.01A | flux_ref |
| U6-01 | 磁场电流下限 | - 电机励磁最小值； - 定标单位：0.01A | flux_min |
| U6-02 | 励磁电流给定 | - 电机励磁给定UI值； - 2048对应驱动器励磁标定P0.04； | iecc_cor |
| U6-03 | 励磁电流反馈 | - 电机励磁电流反馈UI值； - 2048对应驱动器励磁标定P0.04； | if_av_us |
| U6-04 | 磁场电流误差 | - 电机励磁电流给定与反馈差值； - 2048对应驱动器励磁标定P0.04； | iecc_err |
| U6-05 | 励磁控制器输出 | - 励磁控制器输出 - 对应励磁整流桥的导通角度 | fieldFireTs |
| U6-06 | 励磁触发角度 | - 对应励磁整流桥的触发角度 | fieldFireAng |
| U6-10 | iecc | - 励磁电流反馈瞬时值； | iecc |
| U6-19 | MainsField_dt | - 主同步励磁调节计数 - 使用主同步（P6.20=0）时，每个励磁调节周期加一； | MainsField_dt |
| U6-20 | externField_dt | - 外同步励磁调节计数； - 使用外部同步（P6.20=1）时，每个励磁调节周期加一； | externField_dt |
| U6-29 | 励磁同步周期 | - 使用外部同步（P6.20=1）时，计算出的励磁电源周期； - 50Hz===20mS==12500 | fieldSyncPeriod |
| U6-30 | 励磁同步计数 | - 使用外部同步（P6.20=1）时，每个励磁电源过零点，加一计数； | field_sync_count |

| U7辅助PID与位置控制相关状态监测变量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| U7-00 | PIA给定 | pia_ref | PI_Reference |
| U7-01 | PIA反馈 | pia_fb | PI_feedback |
| U7-02 | PIA误差 | epia | PI_error |
| U7-03 | PIA输出 | op_pia | PI_output |
| U7-04 | PIA比例输出 | opp_pia | PI_prop_out |
| U7-05 | PIA积分输出 | opi_pia | PI_intgr_out |
| U7-06 | PIA微分输出 | opd_pia | PI_der_out |
| U7-07 | PIA最大输出限制 | op_max_pia | PI_max_limit_out |
| U7-08 | PIA最小输出限制 | op_min_pia | PI_min_limit_out |
| U8滤波器输出变量 |  |  |  |
| U8-00 | 低通滤波器1输出 | lopas_filt1_out | lf1_op |
| U8-01 | 低通滤波器2输出 | lopas_filt2_out | lf2_op |
| U8-02 | 低通滤波器3输出1 | lopas_filt3_out1 | lf3_op1 |
| U8-03 | 低通滤波器3输出2 | lopas_filt3_out2 | lf3_op2 |
| U8-04 | 陷波器输出 | notch_filt_out | notch_op |
| U9通用模块输出监测变量 |  |  |  |
| U9-00 | 位置增量 |  | delta_pos |
| U9-01 | 位置增量量化 |  | delta_pos_norm |
| U9-02 | 上一步位置 |  | pos_old |
| U9-03 | 位置计算余数 |  | pos_resto |
| U9-04 | 位置反馈 |  | pos_fb |
| U9-05 | 位置给定 |  | pos_ref |
| U9-06 | 位置给定增量 |  | delta_pos_ref |
| U9-07 | 上一步位置给定 |  | pos_ref_old |
| U9-08 | 位置增量给定 |  | delta_pos_reft |
| U9-09 | 位置增量余数 |  | pos_ref_resto |
| U9-10 | delta_pos_rf_nrm |  | delta_pos_rf_nrm |
| U9-11 | 位置给定量化 |  | pos_ref_norm |
| U9-12 | position_vel |  | position_vel |
| U9-13 | 微分模块输出 |  | derivat_blk_out |
| U9-14 | 量化模块1输出 |  | normal_blk_1_out |
| U9-15 | 量化模块2输出 |  | normal_blk_2_out |
| U9-16 | 量化模块3输出 |  | normal_blk_3_out |
| U9-17 | 位置to速度 |  | spd_from_dp |
| U9-18 | 速度to位置 |  | dp_from_spd |
| U9-19 | 开关模块1输出 |  | switch_1_blk_out |
| U9-20 | 开关模块2输出 |  | switch_2_blk_out |
| U9-21 | 求和模块输出 |  | summing_blk_out |
| U9-22 | 绝对值模块输出 |  | absl_val_blk_out |
| U9-23 | 限定模块输出 |  | limit_blk_out |
| U10数字电位器输出监测变量 |  |  |  |
| U10-00 | 松紧模块给定 | slack_reference |  |
| U10-01 | 松紧模块输出 | slack_pi_err_out |  |
| U10-02 | MOP级联输出 | casc_op1 |  |
| U10-03 | MOP1级联输出 | MP1_casc_out |  |
| U10-04 | MOP2输出 | mtr_opr_pot2_out |  |
| U10-05 | MOP3输出 | mtr_opr_pot3_out |  |
| U10-06 | MOP4输出 | mtr_opr_pot4_out |  |
| U10-07 | 乘法模块输出 | mul_op |  |
| U10-08 | 除法模块输出 | divider_out |  |
| U10-09 | 斜坡2输出 | ramp2_op |  |
| U10-10 | 斜坡2输出2 | ramp2_op2 |  |
| U10-11 | 非线性增益输出 | nlg_op |  |
| U10-12 | 平方根输出 | square_root |  |
| U10-13 | 双字平方根输出 | square_rootL |  |
| U10-14 | 乘数模块输出1 | md1_op |  |
| U10-15 | 乘数模块输出2 | md2_op |  |
| U10-17 | 多路选择器输出 | mux_selected |  |
| U11串行通信MODBUS通信监测变量 |  |  |  |
| U11-00 | MBRx_CMD | - U11-00~U11-08是MODBUS-RTU 485通信通过0X10命令和0X2000地址写入的数据； - 通过0X10命令和0X2000地址一次性写入数据不超过8个，不能超过0X208地址 - U11-00对应地址0X2000，为控制字； - U11-01对应地址0X2001，为速度给定 - U11-02对应地址0X2002，为转矩给定 - 依次地址对应：U11-08对应地址0X2008； - 请参考P13组参数查看MODBUS参数设置； | MBRx_CMD |
| U11-01 | MBRx_REF |  | MBRx_REF |
| U11-02 | MBRx_TRQ |  | MBRx_TRQ |
| U11-03 | MBRx_BFU1 |  | MBRx_BFU1 |
| U11-04 | MBRx_BFU2 |  | MBRx_BFU2 |
| U11-05 | MBRx_DI |  | MBRx_DI |
| U11-06 | MBRx_DO |  | MBRx_DO |
| U11-07 | MBRx_AO1 |  | MBRx_AO1 |
| U11-08 | MBRx_AO2 |  | MBRx_AO2 |
| U11-09 | modbusRx0 | - U11-09~U11-29是MODBUS-TCP通信通过0X10命令和0X2300地址写入的数据； - 通过0X10命令和0X2300地址一次性写入数据不超过16个，且只能从2300H开始 - U11-09对应地址0X2300，为控制字； - U11-10对应地址0X2301，为速度给定 - U11-11对应地址0X2302，为转矩给定 - 依次地址对应：U11-24对应地址0X200F； | modbusRx0 |
| U11-10 | modbusRx1 |  | modbusRx1 |
| U11-11 | modbusRx2 |  | modbusRx2 |
| U11-12 | modbusRx3 |  | modbusRx3 |
| U11-13 | modbusRx4 |  | modbusRx4 |
| U11-14 | modbusRx5 |  | modbusRx5 |
| ……. | ……………. |  | ……………. |
| U11-29 | modbusRx20 |  | modbusRx20 |
| U13—故障记录变量 |  |  |  |
| 最近三次的故障记录，可以通过面板查看。 |  |  |  |

| U14--anybus通信输出监测变量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| U14-00 | anybus接收1 | - ProfiNet、ProfiBusDP、EtherNetIP、DeviceNet、HMSAnybus等通信方式接收变量都在本组显示； - 可以通过本组变量看收到的数值是否正确； | any_rx1 |
| U14-01 | anybus接收2 |  | any_rx2 |
| U14-02 | anybus接收3 |  | any_rx3 |
| U14-03 | anybus接收4 |  | any_rx4 |
| U14-04 | anybus接收5 |  | any_rx5 |
| U14-05 | anybus接收6 |  | any_rx6 |
| U14-06 | anybus接收7 |  | any_rx7 |
| U14-07 | anybus接收8 |  | any_rx8 |
| U14-08 | anybus接收9 |  | any_rx9 |
| U14-09 | anybus接收10 |  | any_rx10 |
| U14-10 | anybus接收11 |  | any_rx11 |
| U14-11 | anybus接收12 |  | any_rx12 |
| U14-12 | anybus接收13 |  | any_rx13 |
| U14-13 | anybus接收14 |  | any_rx14 |
| U14-14 | anybus接收15 |  | any_rx15 |
| U14-15 | anybus接收16 |  | any_rx16 |
| … | ……………… | ………………………………………………….. | ………………….. |
| U14-80 | anybus接收81 |  | any_rx81 |
| U14-81 | any状态寄存器 | 值; 功能描述. 0; 未初始化. 5; 在线. 6; 掉线. 8; 数据交换. | anyStatusReg |
| U14-82 | any命令寄存器 | 如果处于掉线状态，该数值不断累加 | anyCmdState |
| U14-83 | any复位事件 |  | anyResetEvent |
| U14-84 | any状态 | 值; 功能描述. 0; 总线空闲. 1; 复位延迟. 2; 启动驱动. 3; 运行驱动. | any_state |
| U14-86 | 校验错误计数 | DSP与DP芯片之间通信校验CrC错误次数 | anyCrcErrCnt |

| U15--CanA通信输出监测变量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| U15-00 | canA接收数据1 | canArxd1 |  |
| U15-01 | canA接收数据2 | canArxd2 |  |
| U15-02 | canA接收数据3 | canArxd3 |  |
| U15-03 | canA接收数据4 | canArxd4 |  |
| U15-04 | canA接收计数1 | canArx_cnt1 |  |
| U15-05 | canA发送计数1 | canAtx_cnt1 |  |
| U15-06 | 旧CanA1接收ID | old_canA1rf_id |  |
| U15-07 | canA2接收数据1 | canArx2d1 |  |
| U15-08 | canA2接收数据2 | canArx2d2 |  |
| U15-09 | canA2接收数据3 | canArx2d3 |  |
| U15-10 | canA2接收数据4 | canArx2d4 |  |
| U15-11 | canA接收计数2 | canArx_cnt2 |  |
| U15-12 | canA发送计数2 | canAtx_cnt2 |  |
| U15-13 | 旧CanA2接收ID | old_canA2rf_id |  |
| U15-14 | canA3接收数据1 | canArx3d1 |  |
| U15-15 | canA3接收数据2 | canArx3d2 |  |
| U15-16 | canA3接收数据3 | canArx3d3 |  |
| U15-17 | canA3接收数据4 | canArx3d4 |  |
| U15-18 | canA接收计数3 | canArx_cnt3 |  |
| U15-19 | canA发送计数3 | canAtx_cnt3 |  |
| U15-20 | 旧CanA3接收ID | old_canA3rf_id |  |
| U15-21 | canA4接收数据1 | canArx4d1 |  |
| U15-22 | canA4接收数据2 | canArx4d2 |  |
| U15-23 | canA4接收数据3 | canArx4d3 |  |
| U15-24 | canA4接收数据4 | canArx4d4 |  |
| U15-25 | canA接收计数4 | canArx_cnt4 |  |
| U15-26 | canA发送计数4 | canAtx_cnt4 |  |
| U15-27 | 旧CanA4接收ID | old_canA4rf_id |  |
| U15-28 | canA同步校正 | canA_sync_cor |  |
| U15-29 | canA接收错误 | canA_rx_err |  |
| U15-30 | canA发送错误 | canA_tx_err |  |
| U15-31 | canA节点存储 | canA_node_st_reg |  |
| U15-32 | canA节点控制 | canA_node_ctr_reg |  |
| U15-33 | canA复位计数 | canA_res_cnt |  |
| U15-34 | canA参数请求 | canA_par_rqst |  |
| U16-CanB通信输出监测变量 |  |  |  |
| U16-00 | canB接收数据1 | canBrxd1 |  |
| U16-01 | canB接收数据2 | canBrxd2 |  |
| U16-02 | canB接收数据3 | canBrxd3 |  |
| U16-03 | canB接收数据4 | canBrxd4 |  |
| U16-04 | canB接收计数1 | canBrx_cnt1 |  |
| U16-05 | canB发送计数1 | canBtx_cnt1 |  |
| U16-06 | 旧CanB1接收ID | old_canB1rf_id |  |
| U16-07 | canB2接收数据1 | canBrx2d1 |  |
| U16-08 | canB2接收数据2 | canBrx2d2 |  |
| U16-09 | canB2接收数据3 | canBrx2d3 |  |
| U16-10 | canB2接收数据4 | canBrx2d4 |  |
| U16-11 | canB接收计数2 | canBrx_cnt2 |  |
| U16-12 | canB发送计数2 | canBtx_cnt2 |  |
| U16-13 | 旧CanB2接收ID | old_canB2rf_id |  |
| U16-14 | canB3接收数据1 | canBrx3d1 |  |
| U16-15 | canB3接收数据2 | canBrx3d2 |  |
| U16-16 | canB3接收数据3 | canBrx3d3 |  |
| U16-17 | canB3接收数据4 | canBrx3d4 |  |
| U16-18 | canB接收计数3 | canBrx_cnt3 |  |
| U16-19 | canB发送计数3 | canBtx_cnt3 |  |
| U16-20 | 旧CanB3接收ID | old_canB3rf_id |  |
| U16-21 | canB4接收数据1 | canBrx4d1 |  |
| U16-22 | canB4接收数据2 | canBrx4d2 |  |
| U16-23 | canB4接收数据3 | canBrx4d3 |  |
| U16-24 | canB4接收数据4 | canBrx4d4 |  |
| U16-25 | canB接收计数4 | canBrx_cnt4 |  |
| U16-26 | canB发送计数4 | canBtx_cnt4 |  |
| U16-27 | 旧CanB4接收ID | old_canB4rf_id |  |
| U16-28 | canB同步校正 | canB_sync_cor |  |
| U16-29 | canB接收错误 | canB_rx_err |  |
| U16-30 | canB发送错误 | canB_tx_err |  |
| U16-31 | canB节点存储 | canB_node_st_reg |  |
| U16-32 | canB节点控制 | canB_node_ctr_reg |  |
| U16-33 | canB复位计数 | canB_res_cnt |  |

| U17-CanOpen通信输出监测变量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| U17-00 | 接收数据对象A1 | RPDOA1 |  |
| U17-01 | 接收数据对象A2 | RPDOA2 |  |
| U17-02 | 接收数据对象A3 | RPDOA3 |  |
| U17-03 | 接收数据对象A4 | RPDOA4 |  |
| U17-04 | 接收数据对象B1 | RPDOB1 |  |
| U17-05 | 接收数据对象B2 | RPDOB2 |  |
| U17-06 | 接收数据对象B3 | RPDOB3 |  |
| U17-07 | 接收数据对象B4 | RPDOB4 |  |
| U17-08 | rPDO_Cnt | rPDO_Cnt |  |
| U17-09 | tPDO_Cnt | tPDO_Cnt |  |
| U17-10 | 网络状态 | NMT_state |  |
| U17-11 | 应用状态 | App_Status |  |
| U17-12 |  |  |  |
| U17-13 |  |  |  |

| U18-预设参数输出监测变量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| U18-00 | 内部预设值1 | - 本组变量是对应于P18.10~P18.25参数； - 可以从下面的看出他们的关系： | Internal_setpt1 |
| U18-01 | 内部预设值2 |  | Internal_setpt2 |
| U18-02 | 内部预设值3 |  | Internal_setpt3 |
| U18-03 | 内部预设值4 |  | Internal_setpt4 |
| U18-04 | 内部预设值5 |  | Internal_setpt5 |
| U18-05 | 内部预设值6 |  | Internal_setpt6 |
| U18-06 | 内部预设值7 |  | Internal_setpt7 |
| U18-07 | 内部预设值8 |  | Internal_setpt8 |
| U18-08 | 内部预设值9 |  | Internal_setpt9 |
| U18-09 | 内部预设值10 |  | Internal_setpt10 |
| U18-10 | 内部预设值11 |  | Internal_setpt11 |
| U18-11 | 内部预设值12 |  | Internal_setpt12 |
| U18-12 | 内部预设值13 |  | Internal_setpt13 |
| U18-13 | 内部预设值14 |  | Internal_setpt14 |
| U18-14 | 内部预设值15 |  | Internal_setpt15 |
| U18-15 | 斜坡预设组态1 |  | ramp_preset_conf |
| U18-16 | 转矩预设组态 |  | torq_preset_conf |
| U18-17 | 模拟输出1预设组态值 |  | sw_internal_AO1 |
| U18-18 | 模拟输出2预设组态值 |  | sw_internal_AO2 |
| U18-19 | 通用组态变量1 |  | preset1 |
| U18-20 | 通用组态变量2 |  | preset2 |
| U18-21 | 通用组态变量3 |  | preset3 |
| U18-22 | 通用组态变量4 |  | preset4 |
| U18-23 | 参数1读取值 | - 参数读写模块使能才有效； - 根据参数读取索引，得到的参数值 | par1_rd_value |
| U18-24 | 参数2读取值 |  | par2_rd_value |
| U18-25 | 参数3读取值 |  | par3_rd_value |
| U18-26 | 参数4读取值 |  | par4_rd_value |
| U18-27 | 参数5读取值 |  | par5_rd_value |
| U18-28 | 参数6读取值 |  | par6_rd_value |
| U18-29 | 参数7读取值 |  | par7_rd_value |
| U18-30 | 参数8读取值 |  | par8_rd_value |
| U18-31 | 参数9读取值 |  | par9_rd_value |
| U18-32 | 参数10读取值 |  | par10_rd_value |

第10章 故障对策

- 10.1 故障诊断和纠正措施

□ 当AC880检测出一个故障时，在数字操作面板上显示该故障，并促使故障接点输出和电动机自由停机，故障参数自动存储在Pb组内，详细信息请参考下表内的故障原因和解决方法。

□如果所述的检测或纠正措施不能解决问题，请直接和本公司或经销商联系。

□为了重新起动，接通复位输入信号或按STOP键，或者使主回路电源断开一次，可使该故障状态复位。

注意：当输入正向（反向）运行指令时，调速器不接受故障复位信号。一定要在断开正向（反向）运行指令后复位。

表10-1故障诊断和纠正措施

| 故障显示 | 说明 | 可能原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| Err01 | 主回路电压不足 | 1、供电电源缺相； 2、供电电源跌落； 3、上电制动单元动作； 4、变频器运行中断电； | 1、检查电源接线； 2、改正进线电压； 3、检查制动单元； 4、排查外围故障； |
| Err02 | 逆变单元保护 | 1、变频器输出回路短路； 2、变频器输出回路接地； 3、SVC无电机参数整定； 4、变频器负荷较重； 5、加减速时间过短； 6、运行中负荷突变； 7、VF下补偿曲线过大； 8、变盘器功率偏小； | 1、排查外围及接线故障； 2、变频器加减速时间增大； 3、进行电机参数整定； 4、检查电动机绝缘； 5、电机停稳再起动运行； 6、取消负载的较大波动； 7、VF控制补偿曲线减小； 8、加装制动单元及电阻； 9、加大变频器功率； |
| Err03 | 软件过流 |  |  |
| Err04 | 硬件过流 |  |  |
| Err05 | 软件过电压 | 1、减速时间过短； 2、外力拖动电机； 3、设备惯性过大； 4、供电电源波动幅度过大 5、SVC速度环参数不匹配 | 1、延长加减速时间； 2、增加制动单元及电阻； 3、调整电源电压到正常值； 4、减轻电机负载； 5、SVC下匹配速度环参数 |
| Err06 | 硬件过电压 |  |  |
| Err07 | 电动机过载 | 1、电机负荷较重或堵转； 2、电机过载系数不匹配； 3、变频器功率偏小； | 1、减少电机负载； 2、正确设置过载参数； 3、加大变频器功率； |
| Err08 | 变频器过载 | 1、变频器负载较重； 2、电机被外力拖动； 3、VF控制下补偿过大； 4、电机参数异常较大； 5、变频器功率偏小； | 1、减少负载； 2、延长加减速时间； 3、VF控制降低补偿值； 4、加大过流失速增益； 5、加大变频器功率； |
| Err09 | 母线汇流排上电压波动过大 | 1、变频器输入电源缺相； 2、输入电压较大不平衡； | 1、检查进线电压； 2、重新拧紧输入端子螺丝； |
| Err10 | 主回路故障 | 直流电路熔断器烧断； 预充电回路接触器或SCR没有可靠工作； | 1、检查有无损坏的晶体管、负载侧短路、接地等； 2、检查预充电回路； 3、端子短接P铜排松动； |
| Err11 | 散热器过热 | 1、环境温度过高影响； 2、变频器负荷较重； 3、载波频率偏高 | 1、加强变频器环境通风； 2、较小变频器负荷； 3、降低载波频率； |
| Err12 | 电机过热 | 1、电机风机散热不畅； 2、电机表面覆盖物影响； 3、电机长时间低频工作； 4、电机负荷较重； | 1、检查散热风机是否正常； 2、清理电机表面覆盖物； 3、提高电机工作转速； 4、减小电机负荷； |
| Err13 | 接地故障 | 变频器输出接地电流超过变频器额定电流的50%； | 1、检查变频器与电机间线缆是否接地、松动、绝缘被破坏； 2、检查电机绝缘； |
| Err14 | 电流采样故障 | 电流检测异常； | 1、检查排线； 2、寻求技术支持； |
| Err15 | RS485数据总线外部故障。 | 控制电路内产生的故障； | 检查外部控制电路； |
| Err16 | 端子S1~S5上 外部故障 | 外部控制电路内产生的故障； | 检查输入端子情况，如果端子未连接而有故障信号，则查看端子输入参数设置是否合理。 |
| Err17 | 整定错误 | 1、未接电机； 2、功率不匹配； 3、电机铭牌参数错误； | 1、检查电机连线； 2、变频器与电机功率匹配； 3、正确设定电机铭牌参数； |
| Err18 | 缺水保护 | 有传感器缺水保护； | 等待水池水位恢复； |
| Err19 | 缺水保护 | 无传感器缺水保护； |  |
| Err20 | 过压力保护 | 恒压供水水管压力过高，进入保护状态； | 延时等待水管压力恢复正常变频器自动启动； |
| Err21 | 欠压力保护/ PID反馈丢失 | 检查PID反馈线路； |  |
| Err22 | 输出缺相 | 1、端子接线松动； 2、变频器输出电压不均衡 3、电流检测异常； | 1、检查输出接线； 2、检查电动机阻抗； 3、重新拧紧输出端子螺钉； 4、寻求技术支持； |
| Err23 | 制动电阻器单元过热 | 超过制动电阻器单元温度的允许值； | 1、降低回生负载； 2、加大变频器减速时间； |
| Err24 | 通讯故障 | 1、通讯线缆受干扰； 2、接口接触不良； | 1、检查面板及连接线缆； 2、线缆远离干扰源； 3、通讯线缆远离动力线缆； 4、检查通讯参数； 5、寻求技术支持； |
| Err25 | EEPROM故障 | 变频器存储单元故障； | 寻求技术支持。 |
| Err26 | 反馈失效 | 编码器反馈信号丢失； | 1、检查编码器接线、走线 2、根据实际正确设定编码器PPR 2、排除线路干扰故障 3、更换编码器或联轴器 4、更换 PG 卡 |
| Err27 | 倒计时-时间到 | 上电时间累计到达设定停机； | 寻求技术支持 |
| Err28 | 变频器限流故障 | 负载过大； 电机堵转； 电机参数不匹配； 变频器选型偏小； | 1、减小负载并检查电机及机械情况； 2、加大变频器加减速时间 3、选用功率等级更大的变频器 4、VF控制降低补偿曲线； |
| Err29 | 输入缺相 | 供电电源出现故障 | 检查输入断路器 检查供电变压器 检查RST输入线路 |
| Err30 | 母线电压过高 | 电机被反向拖拽发电 母线电压突然升高 进线电压升高 | 检查电机的工作状态 |
| Err31 | 自定义故障1 | 通过数字量输入端子输入用户自定义的故障； | 1、检查输入端子是否松动； 2、检查端子参数是否正确； 3、检查配线； |
| Err33 | 运行时间到 | 运行时间累计到达设定 | 寻求技术支持 |
| Err34 | 自定义故障2 | 通过数字量输入端子输入用户自定义的故障； | 1、检查输入端子是否松动； 2、检查端子参数是否正确； 3、检查配线； |
| Err35 | 输出负载丢失 | 电机运行电流突然减小，负载丢失 | 检查负载 |
| Err37 | 速度反馈偏差过大 | 1.编码器PPR设置不对 2.转矩被限制 | 检查是否处于转矩模式 检查编码器故障 检查负载是否过大 |
| Err38 | 电机超速 | 电机参数设置不对 没有参数辨识 | 检查编码器 重新进行参数辨识 |
| Err39 | 永磁电机初始位置检测失败 | 电机实际参数不正确 电机类型不对 | 检查电机类型 检查电机参数，额定频率和额定转速，额定电压 |
| Err50 | 电机位置控制超程报警 | 位置模式电机超过设定位置限制 | 检查位置超程设定 复位运行 |
| Err60 | 制动电阻故障 | 制动电流太大 | 检查制动电阻是否太小 制动电阻是否短路 |
| Err63 | 电机失速故障 | 编码器故障 电机参数不准 自整定没有完成 | 闭环式量模式-检查编码器 重新整定 |

- 10.2 调试常见问题

□如果在电动机中产生下列任一故障，检查其原因并采取相应纠正措施。

□如果这些检查和纠正措施不能解决问题，请立即和本公司或代理商联系。

1)直流调速器DC790P+一般性问题

| 1、60Hz应用的注意问题 | 1、修改电源频率的上下限制，出厂已经修改 |
| --- | --- |
|  | 2、弱磁深度问题，励磁同步延时改到3500,出厂已经修改 |
| 2、690V应用的注意问题 | 1、需要外置三相同步变压器将690V变为380V作为同步使用 |
|  | 2、励磁仍然为380V等级输入，需要将外部同步里面的"磁场主同步"选项去掉。 |
|  | 3、目前软件，电枢电压显示和三项电源显示为比实际减半 |
| 3、低压应用的注意问题 | 1、调速器支持交流三相200V-500V电压 |
|  | 2、三相电源低于200V，需要外置三项同步变压器将同步电压升为380V |
| 4、模拟量输入输出受到干扰的问题 | 1、系统可靠接地 |
|  | 2、加隔离器 |
| 5、扩容单元容易出现的问题 | 1、互感器方向 |
|  | 2、触发线顺序 |
|  | 3、电枢电压反馈方向 |
| 6、直流退火应用的注意问题 | 1、注意触发线与可控硅之间的连线要正确 |
|  | 2、注意互感器的按放位置，保证停机时互感器无电流流过 |
|  | 3、电枢电压反馈线与退火见正负极要正确 |
| 7、4Q直流调速器无法启动 | 1、互感器后端接有用电设备，导致电流不为零，调速器换向失败 |
| 8、注意上电开机自动运行 | 1、不推荐这样的使用 |
| 9、励磁线圈发热-烧电机问题 | 校准励磁电流 |
|  | 电压控制模式（受输入电压影响，且不能弱磁） |
|  | 检查电机使用的环境温度和电机散热风机情况 |
| 10、开机后，没有给速度，但电机慢速转动 | 由于给定信号或者反馈信号通道有干扰，将参数设置--速度环-- 给定截至速度阀值改大 -反馈截至速度阀值改大 |
| 11、数字量输入1 输入2给定信号后，驱动器无反应 | 由于数字量输入输出完全隔离，数量量电源需要接通后，数字量输入输出才起作用，另外驱动器需要改为端子控制 |
| 12、791P+不可逆驱动器恢复出厂值，调完参数后运行跳“导通角过大” | 1、检查电流环--反向电流限幅是否为0 |
|  | 2、检查速度环--反向速度限幅是否为0 |
|  | 3、是否做电机参数自称定 |
| 13、180A 以及以上驱动器运行一段时间跳“超温”报警 | 180A 以及以上驱动器散热风机外置，接线端子在风机组合单元上，端子（12 13）接220V交流电源。 |
| 14、加减速时间设置正常的情况下791P+不可逆的机器升速减速特别慢 | 增大参数设置--速度环---速度环比例增益，减小参数设置--速度环--- 速度环积分时间的值。 |
|  | 检查参数设置--电流环---正向电流限幅的值设置是否适当 |
| 15、使用调速器端子10 11控制接触器线圈时，按启动按钮M5.2后接触器不吸合。 | 1、检查第开关量输入2功能组态，是否组态速度使能 |
|  | 2、端子10 ，11为无源常开触点，检查线圈电源是否传入触点和接触器线圈 |
| 16、使用编码器时，如果是单端编码器仅有A B Z和电源，端子A- B- Z-如何接线 | 编码器无A- B- Z-时，端子E/A E/B E/Z保持为空即可。 |

2) 电机振荡问题

| 现象 | 解决方法 |
| --- | --- |
| 电机在调节过程中出现振荡 | 出现这种现象的原因是由于某一个增益值（通常是速度环比例增益）太高，系统的相位裕度被极大减小，然后开始出现振荡。这种情况下，应该首先将积分增益设置为接近0，然后把比例增益减小45~50%，最后再将积分增益逐渐增大直至系统达到好的优异性能。 |
| 电机在低速和空转运行状态下出现振荡 | 原因可能是编码器分辨率太低以及速度环增益过高。这种情况下，可以逐渐减小参数10_7速度环比例增益，直到电机停止振荡。 |
| 电机在某一个转速附近出现振荡现象 | 这种现象很可能是机械部分的谐振引起的，主要解决方法：通过降低速度环的参数速度环比例增益，来降低整个系统的带宽，避开谐振频率。 |

第11章 保养与维护

- 11.1 基本维护和检查方法

| 基本维护和检查方法 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 切勿触碰调速器内的高压端子。不遵守这一警告会导致电击。 |
|  | 2 | 调速器加电前要重新装好所有保护盖，卸下外盖时先要确认断路器已断开。不遵守这一警告会导致电击。 |
|  | 3 | 主回路电源断开10分钟后并确认主回路直流电压低于36V后才能进行维护和检查。电容器上还充有电荷，可能有危险。 |
|  | 4 | 只允许合格人员进行维护，检查和更换部件。 操作前卸去所有金属物品（手表、手镯）等（使用耐电击的绝缘工具），不遵守这一警告会导致电击。 |
|  | 1 | 控制用PCB板采用CMOS IC，不要触碰CMOS组件，CMOS组件容易被静电损坏。 |
|  | 2 | 电路通电时不要连接或断开导线及连接器。不遵守这一规定当心会导致人身伤害。 |

- 11.2 定期检查项目

为了防止AC880的故障，确保长时间，高可靠性的运行，请进行定期检查，为了防止电击，在检查前必须断开主电源回路，10分钟后，并确认主回路直流电压低于36V后进行：

□电源电压确认符合调速器所需电压（注意电源线与电机线是否有破损的地方）。

□配线端子和连接器，是否松动（电源线、端子连接线是否有断股）。

□调速器内部是否有灰尘，铁屑及具有腐蚀性的液体和油污。

□禁止测量调速器绝缘阻抗。

□检查调速器输出电压，输出电流，输出频率（测量结果差矩不可太大）。

□检查周围温度是否在-5℃~40℃之间，安装环境是否通风良好。

□运转中有无异常声音或异常振动现象（调速器不可置于振动大的地方）。

□敬请定期做通风孔，散热器齿片的清扫工作，检查风扇的运转情况。

第 12 章 附录

- 12.1 编码器分频输出扩展卡-EX1PG1

12.1.1 EX1PG1图示

12.1.2 EX1PG1控制端子说明

| 用户接口 |  | 斜插端子 |
| --- | --- | --- |
| 间距 |  | 3.5mm |
| 螺钉 |  | 一字 |
| 端子号 | 名称 | 说明 |
| 1 | VE | 编码器电源（通过J1跳线选择5/24V） |
| 2 | 0E | 编码器信号地 |
| 3 | E3/Z | 分频输出Z- |
| 4 | E3Z | 分频输出Z+ |
| 5 | E3/B | 分频输出B- |
| 6 | E3B | 分频输出B+ |
| 7 | E3/A | 分频输出A- |
| 11 | E3A | 分频输出A+ |
| 12 | E2/Z | 第二路编码器输入Z- |
| 13 | E2Z | 第二路编码器输入Z+ |
| 14 | E2/B | 第二路编码器输入B- |
| 15 | E2B | 第二路编码器输入B+ |
| 16 | E2/A | 第二路编码器输入A- |
| 17 | E2A | 第二路编码器输入A+ |

12.1.3 EX1PG1相关功能说明

| 参数号 | 名称 | 设置 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| P7-00 | 分频输出脉冲源 | 0 | 禁止分频输出功能 |
|  |  | 1 | 编码器1脉冲 |
|  |  | 2 | 编码器2脉冲 |
|  |  | 3 | 编码器3脉冲 |
|  |  | 其他 | 保留 |
| P7-01 | 脉冲分频系数 | 0~10000 | 选择分频系数： 0：不分频； 1：一分频（1：1不分）； 2：二分频； 3：三分频； …… N: n分频； |
| P7-02 | 分频输出脉冲方向 | 0~1 | 0：同向 1：反向 |